## I(허용전류 산정)
순번 | 관로 ID | 관로 종류 | 관로 규격 | 관로 점용위치 | 관로 수 | 관로 단수 | 관로 열수 | 관로 단열 정보 | 케이블 ID | 케이블 종류 | 케이블 규격 | code1 | code2 | code3 | 허용전류_송전식 (A) | 허용전류_배전식 (A) | 25 | 교류도체 실효저항_송전식 (Ω/m) | 교류도체 실효저항_배전식 (Ω/m) | 유전체 손실 (W/m) | 시스 손실률_송전식 | 시스 손실률_배전식 | T1 (K·m/W) | T2 (K·m/W) | T3 (K·m/W) | T4 (K·m/W) | T41 (K·m/W) | T42 (K·m/W) | T43 (K·m/W) | 되메움재 보상 (K·m/W) | 비고1 | 비고2
최고 허용온도 (℃)
1 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 11 | 1220609 | (구규격품)특고압케이블CNCV | 325㎟ | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2811 | 373.6629 | 382.2732 | 65 | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 0.075 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 0.34848 | 0 | 0.10168 | 5.6856 | 1.1362 | 0.27254 | 3.7145 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
2 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 12 | 1220627 | (구규격품)특고압케이블CNCV | 325㎟ | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2812 | 362.6655 | 371.0224 | 65 | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 0.075 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 0.34848 | 0 | 0.10168 | 6.0605 | 1.1362 | 0.27254 | 4.0894 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
3 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 13 | 1220633 | (구규격품)특고압케이블CNCV | 325㎟ | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2813 | 359.183 | 367.4598 | 65 | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 0.075 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 0.34848 | 0 | 0.10168 | 6.1864 | 1.1362 | 0.27254 | 4.2153 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
4 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 14 | 1220634 | (구규격품)특고압케이블CNCV | 325㎟ | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2814 | 361.4963 | 369.8263 | 65 | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 0.075 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 0.34848 | 0 | 0.10168 | 6.1023 | 1.1362 | 0.27254 | 4.1313 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
5 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 15 | 1220623 | (구규격품)특고압케이블CNCV | 325㎟ | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2815 | 368.9143 | 377.4152 | 65 | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 0.075 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 0.34848 | 0 | 0.10168 | 5.8434 | 1.1362 | 0.27254 | 3.8723 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
6 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 16 | 1220629 | (구규격품)특고압케이블CNCV | 325㎟ | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2816 | 379.6083 | 388.3557 | 65 | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 0.075 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 0.34848 | 0 | 0.10168 | 5.4962 | 1.1362 | 0.27254 | 3.5251 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
7 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 21 | 1220725 | (구규격품)특고압케이블CNCV | 325㎟ | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2821 | 382.2466 | 391.0548 | 65 | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 0.075 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 0.34848 | 0 | 0.10168 | 5.4149 | 1.1362 | 0.27254 | 3.4439 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
8 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 22 | 1220720 | (구규격품)특고압케이블CNCV | 325㎟ | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2822 | 370.8851 | 379.4314 | 65 | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 0.075 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 0.34848 | 0 | 0.10168 | 5.7771 | 1.1362 | 0.27254 | 3.8061 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
9 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 23 | 30522251 | (구규격품)특고압케이블TR CNCV-W | 325㎟ | TR CNCV-W325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2823 | 367.61 | 376.0809 | 65 | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 0.075 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 0.34848 | 0 | 0.10168 | 5.8878 | 1.1362 | 0.27254 | 3.9167 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
10 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 24 | 1262633 | (구규격품)특고압케이블CNCV | 325㎟ | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2824 | 371.3623 | 379.9196 | 65 | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 0.075 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 0.34848 | 0 | 0.10168 | 5.7613 | 1.1362 | 0.27254 | 3.7902 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
11 | 773726 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 11 | 2 | 8 | 27 | 1262573 | (구규격품)특고압케이블CNCV | 60㎟ | CNCV60㎟ | 파형관(나선형)150 | 파형관(나선형)150도로2827 | 163.8961 | 167.1603 | 65 | 0.00038921 | 0.00037416 | 0.040497 | 1.4395e-07 | 2.3852e-06 | 0.64538 | 0 | 0.094003 | 5.455 | 1.5822 | 0.25761 | 3.0527 | 0.56238 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
12 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 8 | 3 | 3 | 11 | 158437370 | 특고압케이블TR CNCE-W | 600㎟ | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3311 | 476.6039 | 485.9701 | 65 | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 0.096253 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 0.27153 | 0 | 0.050361 | 6.034 | 0.98534 | 0.27254 | 3.6178 | 1.1584 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
13 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 8 | 3 | 3 | 12 | 158437372 | 특고압케이블TR CNCE-W | 600㎟ | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3312 | 470.6814 | 479.9313 | 65 | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 0.096253 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 0.27153 | 0 | 0.050361 | 6.1934 | 0.98534 | 0.27254 | 3.7772 | 1.1584 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
14 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 8 | 3 | 3 | 13 | 158437374 | 특고압케이블TR CNCE-W | 600㎟ | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3313 | 476.6039 | 485.9701 | 65 | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 0.096253 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 0.27153 | 0 | 0.050361 | 6.034 | 0.98534 | 0.27254 | 3.6178 | 1.1584 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
15 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 8 | 3 | 3 | 21 | 158437368 | 특고압케이블TR CNCE-W | 600㎟ | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3321 | 477.5719 | 486.9572 | 65 | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 0.096253 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 0.27153 | 0 | 0.050361 | 6.0085 | 0.98534 | 0.27254 | 3.5923 | 1.1584 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
16 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 8 | 3 | 3 | 23 | 202101468 | 특고압케이블TR CNCE-W | 600㎟ | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3323 | 477.5719 | 486.9572 | 65 | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 0.096253 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 0.27153 | 0 | 0.050361 | 6.0085 | 0.98534 | 0.27254 | 3.5923 | 1.1584 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
17 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 8 | 3 | 3 | 31 | 185200587 | 특고압케이블TR CNCE-W | 600㎟ | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3331 | 492.9592 | 502.6468 | 65 | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 0.096253 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 0.27153 | 0 | 0.050361 | 5.6229 | 0.98534 | 0.27254 | 3.2067 | 1.1584 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
18 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 8 | 3 | 3 | 32 | 185200867 | 특고압케이블TR CNCE-W | 600㎟ | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3332 | 486.5545 | 496.1163 | 65 | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 0.096253 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 0.27153 | 0 | 0.050361 | 5.779 | 0.98534 | 0.27254 | 3.3628 | 1.1584 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
19 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 8 | 3 | 3 | 33 | 202101540 | 특고압케이블TR CNCE-W | 600㎟ | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3333 | 492.9592 | 502.6468 | 65 | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 0.096253 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 0.27153 | 0 | 0.050361 | 5.6229 | 0.98534 | 0.27254 | 3.2067 | 1.1584 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 교류도체 실효저항, 시스 손실율: DS-5901 예제 값 적용
[15 empty] | 상수 3 제거 | 상수 3 제거 | cable table 참조로 수정
[14 empty] | 기존수식 | SQRT(($R3-$U3*(0.5*$X3+3*($Z3+$AA3)))/($S3*($X3+3*(1+$V3)*($Z3+$AA3)))) | SQRT(($R3-$U3*(0.5*$X3+3*($Z3+$AA3)))/($T3*($X3+3*(1+$W3)*($Z3+$AA4)))) | cable table(최고허용온도)-cable table(매질평균온도)

## Calculation1
케이블 종류 | 케이블 규격 | code1 | 교류도체 실효저항_송전식 (Ω/m) | 교류도체 실효저항_배전식 (Ω/m) | 직류 도체저항_송전식 (Ω/m) (20℃) | 직류 도체저항_배전식 (Ω/m) (20℃) | Cable Table | [5 empty] | 최고허용온도와 직류도체저항 비 | Cable Table |  | 교류와 직류 도체 저항비_송전식 | 교류와 직류 도체 저항비_배전식 | 표피효과계수_송전식 | 근접효과계수_송전식 | 표피효과계수_배전식 | 근접효과계수_배전식 | Cable Table |  | 비고1 | 유전체 손실 (W/m) | w(2𝜋𝑓) | 정전용량 (F/m) | Cable Table |  |  |  |  | 비고1 | 시스 손실률_송전식 | 시스 손실률_배전식 | 시스 저항 (Ω/m) | 시스 저항 (Ω/m) | Cable Table | [5 empty] | 리액턴스 (Ω/m) | Cable Table |  | 비고1 | 비고2 | T1 (K·m/W) | Cable Table |  |  | 비고1 | T3 (K·m/W) | Cable Table |  |  | 비고1 | T41 (K·m/W) | 관로 Table |  |  |  | Cable Table |  | 비고1
[7 empty] | 전기저항률 (Ω/m) | 도체 단면적 (mm²) | 소선 연입율 | 집합 연입율 | 가공 경화계수 | 최대도체저항계수 |  | 저항 온도계수 (20℃) | 최고 허용온도 (℃) | [6 empty] | 도체 외경 (mm) | 케이블 외경 (mm) |  |  |  |  | 유전율 | 절연층 외경 (mm) | 도체 외경 (mm) | 상-대지전압 (V) | 유전정접 | [5 empty] | 전기저항률 (Ω/m) | 중성선의 총 단면적 (㎟) | 중성선층 평균직경 (mm) | 중성선의 권선피치 (mm) | 저항 온도계수 (20℃) | 최고 허용온도 (℃) |  | 시스 평균직경 (mm) | 케이블 외경 (mm) |  |  |  | 절연체 고유열저항 (K·m/W) | 절연층 외경 (mm) | 도체 외경 (mm) |  |  | 외피 고유열저항 (K·m/W) | 케이블 외경 (mm) | 중성선층 외경 (mm) |  |  | 관로내 도체 또는 케이블 수(조수) | U | V | Y | 매질 평균온도 (℃) | 케이블 등가직경 (mm)
TR CNCV-W | 60㎟ | TR CNCV-W60㎟ | 0.00038921 | 0.00037416 | 0.00030492 | 0.0002931 | 1.7241e-08 | 60 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0011 | 1.0012 | 0.000783 | 0.00028994 | 0.00084737 | 0.0003137 | 9.3 | 32 | DS-5901 | 0.040497 | 376.9911 | 1.5413e-10 | 2.5 | 22.9 | 9.3 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.4395e-07 | 2.3852e-06 | 5.6028e-11 | 8.9247e-10 | 1.7241e-08 | 20 | 27.8 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5882e-05 | 30.5 | 32 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.64538 | 4.5 | 22.9 | 9.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.094003 | 6 | 32 | 29 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.5822 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 68.8 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
TR CNCV-W | 200㎟ | TR CNCV-W200㎟ | 0.00011836 | 0.0001139 | 9.1475e-05 | 8.7929e-05 | 1.7241e-08 | 200 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0147 | 1.0159 | 0.0086452 | 0.0060704 | 0.0093512 | 0.0065497 | 17 | 42 | DS-5901 | 0.062085 | 376.9911 | 2.3629e-10 | 2.5 | 30.6 | 17 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 2.8575e-07 | 2.435e-06 | 3.382e-11 | 2.7735e-10 | 1.7241e-08 | 66 | 37 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5004e-05 | 40.5 | 42 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.42097 | 4.5 | 30.6 | 17 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.070768 | 6 | 42 | 39 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.2923 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 90.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
TR CNCV-W | 325㎟ | TR CNCV-W325㎟ | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 5.6844e-05 | 5.411e-05 | 1.7241e-08 | 325 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0396 | 1.0435 | 0.022144 | 0.017444 | 0.024394 | 0.019072 | 21.7 | 49.5 | DS-5901 | 0.075 | 376.9911 | 2.8544e-10 | 2.5 | 35.3 | 21.7 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 2.3245e-11 | 1.7234e-10 | 1.7241e-08 | 108 | 42.2 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.6009e-05 | 47.1 | 49.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.34848 | 4.5 | 35.3 | 21.7 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.10168 | 6 | 49.5 | 44.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.1362 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 106.425 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
TR CNCV-W | 600㎟ | TR CNCV-W600㎟ | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 3.079e-05 | 2.931e-05 | 1.7241e-08 | 600 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.1362 | 1.148 | 0.072386 | 0.063779 | 0.079408 | 0.068592 | 29.5 | 59 | DS-5901 | 0.096253 | 376.9911 | 3.6633e-10 | 2.5 | 43.1 | 29.5 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 1.7242e-11 | 9.617e-11 | 1.7241e-08 | 200 | 51.3 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5393e-05 | 56.6 | 59 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.27153 | 4.5 | 43.1 | 29.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.086332 | 6 | 59 | 53.9 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.98534 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 126.85 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCV-W | 60㎟ | CNCV-W60㎟ | 0.00038921 | 0.00037416 | 0.00030492 | 0.0002931 | 1.7241e-08 | 60 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0011 | 1.0012 | 0.000783 | 0.00028994 | 0.00084737 | 0.0003137 | 9.3 | 32 | DS-5901 | 0.040497 | 376.9911 | 1.5413e-10 | 2.5 | 22.9 | 9.3 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.4395e-07 | 2.3852e-06 | 5.6028e-11 | 8.9247e-10 | 1.7241e-08 | 20 | 27.8 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5882e-05 | 30.5 | 32 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.64538 | 4.5 | 22.9 | 9.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.094003 | 6 | 32 | 29 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.5822 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 68.8 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCV-W | 200㎟ | CNCV-W200㎟ | 0.00011836 | 0.0001139 | 9.1475e-05 | 8.7929e-05 | 1.7241e-08 | 200 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0147 | 1.0159 | 0.0086452 | 0.0060704 | 0.0093512 | 0.0065497 | 17 | 42 | DS-5901 | 0.062085 | 376.9911 | 2.3629e-10 | 2.5 | 30.6 | 17 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 2.8575e-07 | 2.435e-06 | 3.382e-11 | 2.7735e-10 | 1.7241e-08 | 66 | 37 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5004e-05 | 40.5 | 42 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.42097 | 4.5 | 30.6 | 17 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.070768 | 6 | 42 | 39 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.2923 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 90.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCV-W | 325㎟ | CNCV-W325㎟ | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 5.6844e-05 | 5.411e-05 | 1.7241e-08 | 325 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0396 | 1.0435 | 0.022144 | 0.017444 | 0.024394 | 0.019072 | 21.7 | 49.5 | DS-5901 | 0.075 | 376.9911 | 2.8544e-10 | 2.5 | 35.3 | 21.7 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 2.3245e-11 | 1.7234e-10 | 1.7241e-08 | 108 | 42.2 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.6009e-05 | 47.1 | 49.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.34848 | 4.5 | 35.3 | 21.7 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.10168 | 6 | 49.5 | 44.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.1362 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 106.425 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCV-W | 600㎟ | CNCV-W600㎟ | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 3.079e-05 | 2.931e-05 | 1.7241e-08 | 600 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.1362 | 1.148 | 0.072386 | 0.063779 | 0.079408 | 0.068592 | 29.5 | 59 | DS-5901 | 0.096253 | 376.9911 | 3.6633e-10 | 2.5 | 43.1 | 29.5 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 1.7242e-11 | 9.617e-11 | 1.7241e-08 | 200 | 51.3 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5393e-05 | 56.6 | 59 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.27153 | 4.5 | 43.1 | 29.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.086332 | 6 | 59 | 53.9 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.98534 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 126.85 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCV | 60㎟ | CNCV60㎟ | 0.00038921 | 0.00037416 | 0.00030492 | 0.0002931 | 1.7241e-08 | 60 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0011 | 1.0012 | 0.000783 | 0.00028994 | 0.00084737 | 0.0003137 | 9.3 | 32 | DS-5901 | 0.040497 | 376.9911 | 1.5413e-10 | 2.5 | 22.9 | 9.3 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.4395e-07 | 2.3852e-06 | 5.6028e-11 | 8.9247e-10 | 1.7241e-08 | 20 | 27.8 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5882e-05 | 30.5 | 32 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.64538 | 4.5 | 22.9 | 9.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.094003 | 6 | 32 | 29 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.5822 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 68.8 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCV | 200㎟ | CNCV200㎟ | 0.00011836 | 0.0001139 | 9.1475e-05 | 8.7929e-05 | 1.7241e-08 | 200 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0147 | 1.0159 | 0.0086452 | 0.0060704 | 0.0093512 | 0.0065497 | 17 | 42 | DS-5901 | 0.062085 | 376.9911 | 2.3629e-10 | 2.5 | 30.6 | 17 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 2.8575e-07 | 2.435e-06 | 3.382e-11 | 2.7735e-10 | 1.7241e-08 | 66 | 37 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5004e-05 | 40.5 | 42 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.42097 | 4.5 | 30.6 | 17 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.070768 | 6 | 42 | 39 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.2923 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 90.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCV | 325㎟ | CNCV325㎟ | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 5.6844e-05 | 5.411e-05 | 1.7241e-08 | 325 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0396 | 1.0435 | 0.022144 | 0.017444 | 0.024394 | 0.019072 | 21.7 | 49.5 | DS-5901 | 0.075 | 376.9911 | 2.8544e-10 | 2.5 | 35.3 | 21.7 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 2.3245e-11 | 1.7234e-10 | 1.7241e-08 | 108 | 42.2 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.6009e-05 | 47.1 | 49.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.34848 | 4.5 | 35.3 | 21.7 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.10168 | 6 | 49.5 | 44.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.1362 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 106.425 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCV | 600㎟ | CNCV600㎟ | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 3.079e-05 | 2.931e-05 | 1.7241e-08 | 600 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.1362 | 1.148 | 0.072386 | 0.063779 | 0.079408 | 0.068592 | 29.5 | 59 | DS-5901 | 0.096253 | 376.9911 | 3.6633e-10 | 2.5 | 43.1 | 29.5 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 1.7242e-11 | 9.617e-11 | 1.7241e-08 | 200 | 51.3 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5393e-05 | 56.6 | 59 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.27153 | 4.5 | 43.1 | 29.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.086332 | 6 | 59 | 53.9 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.98534 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 126.85 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCE-W | 60㎟ | CNCE-W60㎟ | 0.00038921 | 0.00037416 | 0.00030492 | 0.0002931 | 1.7241e-08 | 60 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0011 | 1.0012 | 0.000783 | 0.00028994 | 0.00084737 | 0.0003137 | 9.3 | 32 | DS-5901 | 0.040497 | 376.9911 | 1.5413e-10 | 2.5 | 22.9 | 9.3 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.4395e-07 | 2.3852e-06 | 5.6028e-11 | 8.9247e-10 | 1.7241e-08 | 20 | 27.8 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5882e-05 | 30.5 | 32 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.64538 | 4.5 | 22.9 | 9.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.054835 | 3.5 | 32 | 29 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.5822 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 68.8 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCE-W | 200㎟ | CNCE-W200㎟ | 0.00011836 | 0.0001139 | 9.1475e-05 | 8.7929e-05 | 1.7241e-08 | 200 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0147 | 1.0159 | 0.0086452 | 0.0060704 | 0.0093512 | 0.0065497 | 17 | 42 | DS-5901 | 0.062085 | 376.9911 | 2.3629e-10 | 2.5 | 30.6 | 17 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 2.8575e-07 | 2.435e-06 | 3.382e-11 | 2.7735e-10 | 1.7241e-08 | 66 | 37 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5004e-05 | 40.5 | 42 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.42097 | 4.5 | 30.6 | 17 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.041281 | 3.5 | 42 | 39 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.2923 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 90.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCE-W | 325㎟ | CNCE-W325㎟ | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 5.6844e-05 | 5.411e-05 | 1.7241e-08 | 325 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0396 | 1.0435 | 0.022144 | 0.017444 | 0.024394 | 0.019072 | 21.7 | 49.5 | DS-5901 | 0.075 | 376.9911 | 2.8544e-10 | 2.5 | 35.3 | 21.7 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 2.3245e-11 | 1.7234e-10 | 1.7241e-08 | 108 | 42.2 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.6009e-05 | 47.1 | 49.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.34848 | 4.5 | 35.3 | 21.7 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.059316 | 3.5 | 49.5 | 44.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.1362 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 106.425 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
CNCE-W | 600㎟ | CNCE-W600㎟ | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 3.079e-05 | 2.931e-05 | 1.7241e-08 | 600 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.1362 | 1.148 | 0.072386 | 0.063779 | 0.079408 | 0.068592 | 29.5 | 59 | DS-5901 | 0.096253 | 376.9911 | 3.6633e-10 | 2.5 | 43.1 | 29.5 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 1.7242e-11 | 9.617e-11 | 1.7241e-08 | 200 | 51.3 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5393e-05 | 56.6 | 59 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.27153 | 4.5 | 43.1 | 29.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.050361 | 3.5 | 59 | 53.9 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.98534 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 126.85 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
TR CNCE-W | 60㎟ | TR CNCE-W60㎟ | 0.00038921 | 0.00037416 | 0.00030492 | 0.0002931 | 1.7241e-08 | 60 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0011 | 1.0012 | 0.000783 | 0.00028994 | 0.00084737 | 0.0003137 | 9.3 | 32 | DS-5901 | 0.040497 | 376.9911 | 1.5413e-10 | 2.5 | 22.9 | 9.3 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.4395e-07 | 2.3852e-06 | 5.6028e-11 | 8.9247e-10 | 1.7241e-08 | 20 | 27.8 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5882e-05 | 30.5 | 32 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.64538 | 4.5 | 22.9 | 9.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.054835 | 3.5 | 32 | 29 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.5822 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 68.8
TR CNCE-W | 200㎟ | TR CNCE-W200㎟ | 0.00011836 | 0.0001139 | 9.1475e-05 | 8.7929e-05 | 1.7241e-08 | 200 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0147 | 1.0159 | 0.0086452 | 0.0060704 | 0.0093512 | 0.0065497 | 17 | 42 | DS-5901 | 0.062085 | 376.9911 | 2.3629e-10 | 2.5 | 30.6 | 17 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 2.8575e-07 | 2.435e-06 | 3.382e-11 | 2.7735e-10 | 1.7241e-08 | 66 | 37 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5004e-05 | 40.5 | 42 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.42097 | 4.5 | 30.6 | 17 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.041281 | 3.5 | 42 | 39 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.2923 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 90.3
TR CNCE-W | 325㎟ | TR CNCE-W325㎟ | 7.5351e-05 | 7.1995e-05 | 5.6844e-05 | 5.411e-05 | 1.7241e-08 | 325 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0396 | 1.0435 | 0.022144 | 0.017444 | 0.024394 | 0.019072 | 21.7 | 49.5 | DS-5901 | 0.075 | 376.9911 | 2.8544e-10 | 2.5 | 35.3 | 21.7 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.0849e-07 | 2.3938e-06 | 2.3245e-11 | 1.7234e-10 | 1.7241e-08 | 108 | 42.2 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.6009e-05 | 47.1 | 49.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.34848 | 4.5 | 35.3 | 21.7 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.059316 | 3.5 | 49.5 | 44.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.1362 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 106.425
TR CNCE-W | 600㎟ | TR CNCE-W600㎟ | 4.4607e-05 | 4.2904e-05 | 3.079e-05 | 2.931e-05 | 1.7241e-08 | 600 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.1362 | 1.148 | 0.072386 | 0.063779 | 0.079408 | 0.068592 | 29.5 | 59 | DS-5901 | 0.096253 | 376.9911 | 3.6633e-10 | 2.5 | 43.1 | 29.5 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.8654e-07 | 2.2415e-06 | 1.7242e-11 | 9.617e-11 | 1.7241e-08 | 200 | 51.3 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.5393e-05 | 56.6 | 59 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.27153 | 4.5 | 43.1 | 29.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.050361 | 3.5 | 59 | 53.9 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.98534 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 126.85
TR CNCE-W/AL | 95㎟ | TR CNCE-W/AL95㎟ | 0.00024278 | 0.00038952 | 0.0001888 | 0.00030347 | 2.8264e-08 | 95 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2821 | 0.00403 | 90 | 1.003 | 1.0012 | 0.002018 | 0.00095773 | 0.00078189 | 0.00037276 | 11.4 | 34.6 | DS-5901 | 0.046472 | 376.9911 | 1.7687e-10 | 2.5 | 25 | 11.4 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.3215e-07 | 3.7814e-06 | 8.064e-11 | 1.473e-09 | 2.8264e-08 | 20 | 30.4 | 368 | 0.00403 | 90 | 5.5604e-05 | 33.1 | 34.6 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.5624 | 4.5 | 25 | 11.4 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.050522 | 3.5 | 34.6 | 31.6 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.495 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 74.39
TR CNCE-W/AL | 240㎟ | TR CNCE-W/AL240㎟ | 9.7943e-05 | 0.00015536 | 7.4734e-05 | 0.00012012 | 2.8264e-08 | 240 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2821 | 0.00403 | 90 | 1.0222 | 1.0087 | 0.012768 | 0.0094227 | 0.0049735 | 0.003773 | 18.3 | 43.8 | DS-5901 | 0.065669 | 376.9911 | 2.4993e-10 | 2.5 | 31.9 | 18.3 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 5.2294e-07 | 3.8861e-06 | 5.1218e-11 | 6.0373e-10 | 2.8264e-08 | 50 | 38.8 | 368 | 0.00403 | 90 | 5.4889e-05 | 42.3 | 43.8 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.39799 | 4.5 | 31.9 | 18.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.039523 | 3.5 | 43.8 | 40.8 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.251 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 94.17
TR CNCE-W/AL | 400㎟ | TR CNCE-W/AL400㎟ | 6.1143e-05 | 9.4794e-05 | 4.4841e-05 | 7.2073e-05 | 2.8264e-08 | 400 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2821 | 0.00403 | 90 | 1.0635 | 1.0259 | 0.034835 | 0.028712 | 0.013718 | 0.012134 | 23.2 | 50.7 | DS-5901 | 0.079101 | 376.9911 | 3.0105e-10 | 2.5 | 36.8 | 23.2 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 6.2043e-07 | 3.95e-06 | 3.7935e-11 | 3.7443e-10 | 2.8264e-08 | 82 | 43.9 | 368 | 0.00403 | 90 | 5.5918e-05 | 48.3 | 50.7 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.33041 | 4.5 | 36.8 | 23.2 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.055404 | 3.5 | 50.7 | 45.9 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.1146 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 109.005
FR CNCO-W | 60㎟ | FR CNCO-W60㎟ | 0.00038919 | 0.00037414 | 0.00030492 | 0.0002931 | 1.7241e-08 | 60 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.001 | 1.0011 | 0.000783 | 0.0002288 | 0.00084737 | 0.00024755 | 9.3 | 36 | DS-5901 | 0.037673 | 376.9911 | 1.4338e-10 | 2.5 | 24.5 | 9.3 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.0337e-07 | 2.3913e-06 | 4.0231e-11 | 8.9466e-10 | 1.7241e-08 | 20 | 28.8 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.8823e-05 | 33 | 36 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.69375 | 4.5 | 24.5 | 9.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.10156 | 3.5 | 36 | 30 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.4519 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 77.4
FR CNCO-W | 200㎟ | FR CNCO-W200㎟ | 0.00011826 | 0.00011381 | 9.1475e-05 | 8.7929e-05 | 1.7241e-08 | 200 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0139 | 1.015 | 0.0086452 | 0.0052799 | 0.0093512 | 0.0056967 | 17 | 45 | DS-5901 | 0.057411 | 376.9911 | 2.185e-10 | 2.5 | 32.1 | 17 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 2.3797e-07 | 2.437e-06 | 2.8143e-11 | 2.7735e-10 | 1.7241e-08 | 66 | 37 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.7464e-05 | 42 | 45 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.45525 | 4.5 | 32.1 | 17 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.079713 | 3.5 | 45 | 39 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.225 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 96.75
FR CNCO-W | 325㎟ | FR CNCO-W325㎟ | 7.5277e-05 | 7.1918e-05 | 5.6844e-05 | 5.411e-05 | 1.7241e-08 | 325 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.0386 | 1.0423 | 0.022144 | 0.016419 | 0.024394 | 0.017951 | 21.7 | 51 | DS-5901 | 0.069091 | 376.9911 | 2.6295e-10 | 2.5 | 36.8 | 21.7 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 2.9824e-07 | 2.3924e-06 | 2.2451e-11 | 1.7205e-10 | 1.7241e-08 | 108 | 41.7 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.6833e-05 | 48 | 51 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.37829 | 4.5 | 36.8 | 21.7 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.082239 | 3.5 | 51 | 44 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.1093 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 109.65
FR CNCO-W | 600㎟ | FR CNCO-W600㎟ | 4.4442e-05 | 4.2735e-05 | 3.079e-05 | 2.931e-05 | 1.7241e-08 | 600 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2751 | 0.00393 | 90 | 1.132 | 1.1435 | 0.072386 | 0.05958 | 0.079408 | 0.064074 | 29.5 | 61 | DS-5901 | 0.088287 | 376.9911 | 3.3601e-10 | 2.5 | 44.6 | 29.5 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.6368e-07 | 2.2315e-06 | 1.6163e-11 | 9.5364e-11 | 1.7241e-08 | 201 | 50.4 | 368 | 0.00393 | 90 | 5.7376e-05 | 57 | 61 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.29604 | 4.5 | 44.6 | 29.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.07831 | 3.5 | 61 | 53 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.95856 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 131.15
FR CNCO-W/AL | 95㎟ | FR CNCO-W/AL95㎟ | 0.00024275 | 0.0003895 | 0.0001888 | 0.00030347 | 2.8264e-08 | 95 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2821 | 0.00403 | 90 | 1.0028 | 1.0011 | 0.002018 | 0.00081003 | 0.00078189 | 0.00031528 | 11.4 | 37.6 | DS-5901 | 0.046472 | 376.9911 | 1.7687e-10 | 2.5 | 25 | 11.4 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 2.4097e-07 | 3.7816e-06 | 5.8495e-11 | 1.473e-09 | 2.8264e-08 | 20 | 30.4 | 368 | 0.00403 | 90 | 5.6808e-05 | 35.4 | 37.6 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.5624 | 4.5 | 25 | 11.4 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.09684 | 3.5 | 37.6 | 31.6 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.4056 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 80.84
FR CNCO-W/AL | 240㎟ | FR CNCO-W/AL240㎟ | 9.7778e-05 | 0.00015525 | 7.4734e-05 | 0.00012012 | 2.8264e-08 | 240 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2821 | 0.00403 | 90 | 1.0205 | 1.0081 | 0.012768 | 0.0076987 | 0.0049735 | 0.0030829 | 18.3 | 48.4 | DS-5901 | 0.065669 | 376.9911 | 2.4993e-10 | 2.5 | 31.9 | 18.3 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 3.5614e-07 | 3.8888e-06 | 3.4823e-11 | 6.0373e-10 | 2.8264e-08 | 50 | 38.8 | 368 | 0.00403 | 90 | 5.7087e-05 | 45.4 | 48.4 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.39799 | 4.5 | 31.9 | 18.3 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.095153 | 3.5 | 48.4 | 40.8 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.1566 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 104.06
FR CNCO-W/AL | 400㎟ | FR CNCO-W/AL400㎟ | 6.0973e-05 | 9.4678e-05 | 4.4841e-05 | 7.2073e-05 | 2.8264e-08 | 400 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.2821 | 0.00403 | 90 | 1.0606 | 1.0246 | 0.034835 | 0.025742 | 0.013718 | 0.01088 | 23.2 | 53.5 | DS-5901 | 0.079101 | 376.9911 | 3.0105e-10 | 2.5 | 36.8 | 23.2 | 13200 | 0.004 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 5.018e-07 | 3.9548e-06 | 3.0596e-11 | 3.7443e-10 | 2.8264e-08 | 82 | 43.9 | 368 | 0.00403 | 90 | 5.6613e-05 | 50.5 | 53.5 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 시스 전기저항률 DB 필요 | 0.33041 | 4.5 | 36.8 | 23.2 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 0.085348 | 3.5 | 53.5 | 45.9 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 1.0674 | 3 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | 25 | 115.025
[59 empty] | 계산식에 BI열 추가 | 항목 추가
[58 empty] | 기존수식 | $BJ3/(1+0.1*($BK3+$BL3*$BM3)*$BN3)
Note on F1: [출처] 송전보고서 43 page
Note on J2: [출처] DS-5901 15 page (AL: 1 일괄 적용)

## Calculation2
관로 종류 | 관로 규격 | code2 | T42 (K·m/W) | 관로 Table |  |  |  | 비고1
|  |  |  | 관로내 도체 또는 케이블 수(조수) | 관로재료 열저항율 (K·m/W) | 관로 내부직경 (mm) | 관로 외부직경 (mm)
파형관(원형) | 175 | 파형관(원형)175 | 0.27254 | 3 | 3.5 | 175 | 206 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
파형관(원형) | 150 | 파형관(원형)150 | 0.25761 | 3 | 3.5 | 150 | 175 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
파형관(원형) | 100 | 파형관(원형)100 | 0.26237 | 3 | 3.5 | 100 | 117 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
파형관(나선형) | 200 | 파형관(나선형)200 | 0.26237 | 3 | 3.5 | 200 | 234 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
파형관(나선형) | 175 | 파형관(나선형)175 | 0.27254 | 3 | 3.5 | 175 | 206 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
파형관(나선형) | 150 | 파형관(나선형)150 | 0.25761 | 3 | 3.5 | 150 | 175 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
파형관(나선형) | 125 | 파형관(나선형)125 | 0.24803 | 3 | 3.5 | 125 | 145 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
파형관(나선형) | 100 | 파형관(나선형)100 | 0.26237 | 3 | 3.5 | 100 | 117 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
트러후 | 175 | 트러후175 | 0 | 3 | 3.5 | 175 | 175 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
고강도파형관 | 175 | 고강도파형관175 | 0 | 3 | 3.5 | 175 | 175 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
강관 | 200 | 강관200 | 0 | 3 | 3.5 | 200 | 200 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
강관 | 175 | 강관175 | 0 | 3 | 3.5 | 175 | 175 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
강관 | 100 | 강관100 | 0 | 3 | 3.5 | 100 | 100 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
PVC관 | 200 | PVC관200 | 0 | 3 | 5 | 200 | 200 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
PVC관 | 175 | PVC관175 | 0 | 3 | 5 | 175 | 175 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287
PVC관 | 100 | PVC관100 | 0 | 3 | 5 | 100 | 100 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287

## Calculation3
순번 | 관로 ID | 관로 종류 | 관로 규격 | 관로 점용위치 | 관로 단수 | 관로 열수 | 관로 단열 정보 | code1 | code2 | code3 | code3_1 | T43 (K·m/W) | 환경 Table | 관로 Table | u | 관로 Table |  | Cable Table | 지표 - 케이블 중심축 거리 (mm) | 거리 Table |  |  | 관로 거리별 계산과정 ln(d'/d) | 영상거리/관로중심간 거리
[13 empty] | 토양의 열저항률 (K-m/W) | 관로내 도체 또는 케이블 수(조수) |  | 관로 내부직경 (mm) | 관로 외부직경 (mm) | 케이블 등가직경 (mm) |  | 관로간 거리 (mm) | 대지와 관로간 거리 (mm) | 관로 중심간 거리 (mm) |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
1 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 11 | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2811 | 파형관(나선형)175도로21 | 3.7145 | 1 | 3 | 14.0125 | 175 | 206 | 106.425 | 1443.2875 | 100 | 1000 | 306 | 13.3395 | #DIV/0! | 9.2633 | 4.7119 | 3.2285 | 2.5101 | 2.0958 | #N/A | #N/A | #N/A | 8.2092 | 5.8477 | 3.7786 | 2.7639 | #N/A | #N/A | 1.6716 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 12 | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2812 | 파형관(나선형)175도로22 | 4.0894 | 1 | 3 | 14.0125 | 175 | 206 | 106.425 | 1443.2875 | 100 | 1000 | 306 | 15.6952 | 9.2633 | #DIV/0! | 9.2633 | 4.7119 | 3.2285 | 2.5101 | #N/A | #N/A | #N/A | 5.8477 | 8.2092 | 5.8477 | 3.7786 | #N/A | #N/A | 1.8851 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 13 | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2813 | 파형관(나선형)175도로23 | 4.2153 | 1 | 3 | 14.0125 | 175 | 206 | 106.425 | 1443.2875 | 100 | 1000 | 306 | 16.4862 | 4.7119 | 9.2633 | #DIV/0! | 9.2633 | 4.7119 | 3.2285 | #N/A | #N/A | #N/A | 3.7786 | 5.8477 | 8.2092 | 5.8477 | #N/A | #N/A | 2.2148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 14 | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2814 | 파형관(나선형)175도로24 | 4.1313 | 1 | 3 | 14.0125 | 175 | 206 | 106.425 | 1443.2875 | 100 | 1000 | 306 | 15.9582 | 3.2285 | 4.7119 | 9.2633 | #DIV/0! | 9.2633 | 4.7119 | #N/A | #N/A | #N/A | 2.7639 | 3.7786 | 5.8477 | 8.2092 | #N/A | #N/A | 2.7639 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 15 | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2815 | 파형관(나선형)175도로25 | 3.8723 | 1 | 3 | 14.0125 | 175 | 206 | 106.425 | 1443.2875 | 100 | 1000 | 306 | 14.3311 | 2.5101 | 3.2285 | 4.7119 | 9.2633 | #DIV/0! | 9.2633 | #N/A | #N/A | #N/A | 2.2148 | 2.7639 | 3.7786 | 5.8477 | #N/A | #N/A | 3.7786 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 16 | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2816 | 파형관(나선형)175도로26 | 3.5251 | 1 | 3 | 14.0125 | 175 | 206 | 106.425 | 1443.2875 | 100 | 1000 | 306 | 12.1496 | 2.0958 | 2.5101 | 3.2285 | 4.7119 | 9.2633 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 1.8851 | 2.2148 | 2.7639 | 3.7786 | #N/A | #N/A | 5.8477 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 21 | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2821 | 파형관(나선형)175도로11 | 3.4439 | 1 | 3 | 11.0416 | 175 | 206 | 106.425 | 1137.2875 | 100 | 1000 | 306 | 12.3539 | 8.2092 | 5.8477 | 3.7786 | 2.7639 | 2.2148 | 1.8851 | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 7.2782 | 3.7407 | 2.6028 | #N/A | #N/A | 1.5632 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 22 | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2822 | 파형관(나선형)175도로12 | 3.8061 | 1 | 3 | 11.0416 | 175 | 206 | 106.425 | 1137.2875 | 100 | 1000 | 306 | 14.6298 | 5.8477 | 8.2092 | 5.8477 | 3.7786 | 2.7639 | 2.2148 | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2782 | #DIV/0! | 7.2782 | 3.7407 | #N/A | #N/A | 1.7547 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 23 | TR CNCV-W325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2823 | 파형관(나선형)175도로13 | 3.9167 | 1 | 3 | 11.0416 | 175 | 206 | 106.425 | 1137.2875 | 100 | 1000 | 306 | 15.325 | 3.7786 | 5.8477 | 8.2092 | 5.8477 | 3.7786 | 2.7639 | #N/A | #N/A | #N/A | 3.7407 | 7.2782 | #DIV/0! | 7.2782 | #N/A | #N/A | 2.0611 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 24 | CNCV325㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2824 | 파형관(나선형)175도로14 | 3.7902 | 1 | 3 | 11.0416 | 175 | 206 | 106.425 | 1137.2875 | 100 | 1000 | 306 | 14.53 | 2.7639 | 3.7786 | 5.8477 | 8.2092 | 5.8477 | 3.7786 | #N/A | #N/A | #N/A | 2.6028 | 3.7407 | 7.2782 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | 2.6028 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 773726 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 8 | 27 | CNCV60㎟ | 파형관(나선형)150 | 파형관(나선형)150도로2827 | 파형관(나선형)150도로17 | 3.0527 | 1 | 3 | 12.8926 | 150 | 175 | 68.8 | 1128.1 | 100 | 1000 | 275 | 9.4315 | 1.7658 | 2.0036 | 2.3686 | 2.9727 | 4.0834 | 6.3392 | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6546 | 1.8714 | 2.2158 | 2.8196 | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 11 | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3311 | 파형관(나선형)175도로31 | 3.6178 | 1 | 3 | 16.8842 | 175 | 206 | 126.85 | 1739.075 | 100 | 1000 | 306 | 12.1725 | #DIV/0! | 11.2537 | 5.6931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10.2092 | #N/A | 4.6525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.6046 | 4.1427 | 3.3318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 12 | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3312 | 파형관(나선형)175도로32 | 3.7772 | 1 | 3 | 16.8842 | 175 | 206 | 126.85 | 1739.075 | 100 | 1000 | 306 | 13.1741 | 11.2537 | #DIV/0! | 11.2537 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2535 | #N/A | 7.2535 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.1427 | 4.6046 | 4.1427 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 13 | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3313 | 파형관(나선형)175도로33 | 3.6178 | 1 | 3 | 16.8842 | 175 | 206 | 126.85 | 1739.075 | 100 | 1000 | 306 | 12.1725 | 5.6931 | 11.2537 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.6525 | #N/A | 10.2092 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.3318 | 4.1427 | 4.6046 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 21 | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3321 | 파형관(나선형)175도로21 | 3.5923 | 1 | 3 | 13.9133 | 175 | 206 | 126.85 | 1433.075 | 100 | 1000 | 306 | 12.5929 | 10.2092 | 7.2535 | 4.6525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | 4.7119 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.2092 | 5.8477 | 3.7786 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 23 | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3323 | 파형관(나선형)175도로23 | 3.5923 | 1 | 3 | 13.9133 | 175 | 206 | 126.85 | 1433.075 | 100 | 1000 | 306 | 12.5929 | 4.6525 | 7.2535 | 10.2092 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.7119 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.7786 | 5.8477 | 8.2092 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 31 | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3331 | 파형관(나선형)175도로11 | 3.2067 | 1 | 3 | 10.9425 | 175 | 206 | 126.85 | 1127.075 | 100 | 1000 | 306 | 10.8907 | 4.6046 | 4.1427 | 3.3318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.2092 | #N/A | 3.7786 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 7.2782 | 3.7407 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 32 | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3332 | 파형관(나선형)175도로12 | 3.3628 | 1 | 3 | 10.9425 | 175 | 206 | 126.85 | 1127.075 | 100 | 1000 | 306 | 11.8716 | 4.1427 | 4.6046 | 4.1427 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.8477 | #N/A | 5.8477 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2782 | #DIV/0! | 7.2782 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 33 | TR CNCE-W600㎟ | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3333 | 파형관(나선형)175도로13 | 3.2067 | 1 | 3 | 10.9425 | 175 | 206 | 126.85 | 1127.075 | 100 | 1000 | 306 | 10.8907 | 3.3318 | 4.1427 | 4.6046 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.7786 | #N/A | 8.2092 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.7407 | 7.2782 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 항목 추가 | 항목 추가 |  | 마지막 숫자(관공정보) 수정 | 계산식 수정(조수 추가) |  | 항목 추가 |  | 항목 추가 |  | 항목 추가 | 제목 및 수식 수정 | 항목 추가 | 항목 추가 | 항목 추가 |  | 영상거리/관로중심간 거리 11: 수식 수정
[10 empty] | 기존수식 | C3&D3&E3&H3 | IF(P3>10,(N3/(2*PI()))*(O3*LN(2*P3)+X3), (N3/(2*PI()))*(O3*LN(P3+SQRT(P3^2-1))+X3)) | [6 empty] | $V3+($F3-LEFT($H3,1))*$U3+($F3-LEFT($H3,1)+1)*$R3-($R3-$Q3)/2-$S3/2 |  |  |  |  | 영상거리/관로중심간 거리 11: 관로 외부직경 -> 관로 중심간 거리
1200 -> 대지와 관로간 거리

## Calculation4
순번 | 관로 ID | 관로 종류 | 관로 규격 | 관로 점용위치 | 관로 단수 | 관로 열수 | 관로 단열 정보 | 관로 수 | code2 | code3 | code3_1 | 되메움재 보상 (K·m/W) | 관로내 도체 또는 케이블 수(조수) | 되매움재 내부 부하걸린 케이블 수 (관로 수) | 환경 Table |  | Gb | 되메움재 기하학적 등가반경 (mm) | 되메움재 중심깊이 (mm) | 비고1 | 비고2
[15 empty] | 원토의 열저항률 (K-m/W) | 되메움재 열저항률 (K-m/W)
1 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 11 | 11 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2811 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB(원토, 되메움재 열저항률 필요
2 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 12 | 11 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2812 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
3 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 13 | 11 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2813 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
4 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 14 | 11 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2814 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
5 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 15 | 11 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2815 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
6 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 16 | 11 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2816 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
7 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 21 | 11 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2821 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
8 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 22 | 11 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2822 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
9 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 23 | 11 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2823 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
10 | 773726 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 24 | 11 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로2824 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
11 | 773726 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 8 | 27 | 11 | 파형관(나선형)150 | 파형관(나선형)150도로2827 | 파형관(나선형)175도로28 | 0.56238 | 3 | 11 | 1.2 | 1 | 1.6061 | 474.9041 | 1231 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
12 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 11 | 8 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3311 | 파형관(나선형)175도로33 | 1.1584 | 3 | 24 | 1.2 | 1 | 1.5163 | 579.7146 | 1384 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
13 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 12 | 8 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3312 | 파형관(나선형)175도로33 | 1.1584 | 3 | 24 | 1.2 | 1 | 1.5163 | 579.7146 | 1384 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
14 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 13 | 8 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3313 | 파형관(나선형)175도로33 | 1.1584 | 3 | 24 | 1.2 | 1 | 1.5163 | 579.7146 | 1384 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
15 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 21 | 8 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3321 | 파형관(나선형)175도로33 | 1.1584 | 3 | 24 | 1.2 | 1 | 1.5163 | 579.7146 | 1384 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
16 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 23 | 8 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3323 | 파형관(나선형)175도로33 | 1.1584 | 3 | 24 | 1.2 | 1 | 1.5163 | 579.7146 | 1384 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
17 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 31 | 8 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3331 | 파형관(나선형)175도로33 | 1.1584 | 3 | 24 | 1.2 | 1 | 1.5163 | 579.7146 | 1384 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
18 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 32 | 8 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3332 | 파형관(나선형)175도로33 | 1.1584 | 3 | 24 | 1.2 | 1 | 1.5163 | 579.7146 | 1384 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
19 | 159904696 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 33 | 8 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형)175도로3333 | 파형관(나선형)175도로33 | 1.1584 | 3 | 24 | 1.2 | 1 | 1.5163 | 579.7146 | 1384 | 송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 최종보고서, KS 60287 | 환경 DB 필요
수식 수정
[16 empty] | 기존수식 | u-sqrt(u^2-1)

## Cable Table
순번 | code1 | 케이블 종류 | 규격(㎟) | 도체 외경 (mm) | 절연층 두께 (mm) | 절연층 외경 (mm) | 중성선층 두께 (mm) | 중성선층 평균직경 (mm) | 중성선의 총 단면적 (㎟) | 중성선층 외경 (mm) | 중성선의 권선피치 (mm) | 외피 두께 (mm) | 시스 평균직경 (mm) | 케이블 외경 (mm) | 케이블 등가직경 (mm) | 조수 | 절연체 고유열저항 (K·m/W) | 외피 고유열저항 (K·m/W) | 전기저항률 (Ω/m) | 저항 온도계수 (20℃) | 최고 허용온도 (℃) | 상-대지전압 (V) | 유전율 | 유전정접 | 매질 평균온도 (℃) | 소선 연입율 | 집합 연입율 | 가공 경화계수 | 최대도체저항계수 | 비고1 | 비고2
1 | TR CNCV-W60㎟ | TR CNCV-W | 60㎟ | 9.3 | 6.8 | 22.9 | 1.2 | 27.8 | 20 | 29 | 368 | 1.5 | 30.5 | 32 | 68.8 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
2 | TR CNCV-W200㎟ | TR CNCV-W | 200㎟ | 17 | 6.8 | 30.6 | 2 | 37 | 66 | 39 | 368 | 1.5 | 40.5 | 42 | 90.3 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
3 | TR CNCV-W325㎟ | TR CNCV-W | 325㎟ | 21.7 | 6.8 | 35.3 | 2.3 | 42.2 | 108 | 44.5 | 368 | 2.4 | 47.1 | 49.5 | 106.425 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
4 | TR CNCV-W600㎟ | TR CNCV-W | 600㎟ | 29.5 | 6.8 | 43.1 | 2.6 | 51.3 | 200 | 53.9 | 368 | 2.4 | 56.6 | 59 | 126.85 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
5 | CNCV-W60㎟ | CNCV-W | 60㎟ | 9.3 | 6.8 | 22.9 | 1.2 | 27.8 | 20 | 29 | 368 | 1.5 | 30.5 | 32 | 68.8 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
6 | CNCV-W200㎟ | CNCV-W | 200㎟ | 17 | 6.8 | 30.6 | 2 | 37 | 66 | 39 | 368 | 1.5 | 40.5 | 42 | 90.3 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
7 | CNCV-W325㎟ | CNCV-W | 325㎟ | 21.7 | 6.8 | 35.3 | 2.3 | 42.2 | 108 | 44.5 | 368 | 2.4 | 47.1 | 49.5 | 106.425 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
8 | CNCV-W600㎟ | CNCV-W | 600㎟ | 29.5 | 6.8 | 43.1 | 2.6 | 51.3 | 200 | 53.9 | 368 | 2.4 | 56.6 | 59 | 126.85 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
9 | CNCV60㎟ | CNCV | 60㎟ | 9.3 | 6.8 | 22.9 | 1.2 | 27.8 | 20 | 29 | 368 | 1.5 | 30.5 | 32 | 68.8 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
10 | CNCV200㎟ | CNCV | 200㎟ | 17 | 6.8 | 30.6 | 2 | 37 | 66 | 39 | 368 | 1.5 | 40.5 | 42 | 90.3 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
11 | CNCV325㎟ | CNCV | 325㎟ | 21.7 | 6.8 | 35.3 | 2.3 | 42.2 | 108 | 44.5 | 368 | 2.4 | 47.1 | 49.5 | 106.425 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
12 | CNCV600㎟ | CNCV | 600㎟ | 29.5 | 6.8 | 43.1 | 2.6 | 51.3 | 200 | 53.9 | 368 | 2.4 | 56.6 | 59 | 126.85 | 3 | 4.5 | 6 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
13 | CNCE-W60㎟ | CNCE-W | 60㎟ | 9.3 | 6.8 | 22.9 | 1.2 | 27.8 | 20 | 29 | 368 | 1.5 | 30.5 | 32 | 68.8 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
14 | CNCE-W200㎟ | CNCE-W | 200㎟ | 17 | 6.8 | 30.6 | 2 | 37 | 66 | 39 | 368 | 1.5 | 40.5 | 42 | 90.3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
15 | CNCE-W325㎟ | CNCE-W | 325㎟ | 21.7 | 6.8 | 35.3 | 2.3 | 42.2 | 108 | 44.5 | 368 | 2.4 | 47.1 | 49.5 | 106.425 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
16 | CNCE-W600㎟ | CNCE-W | 600㎟ | 29.5 | 6.8 | 43.1 | 2.6 | 51.3 | 200 | 53.9 | 368 | 2.4 | 56.6 | 59 | 126.85 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, DS-5901 설계기준, KS 60287 | DB 필요
17 | TR CNCE-W60㎟ | TR CNCE-W | 60㎟ | 9.3 | 6.8 | 22.9 | 1.2 | 27.8 | 20 | 29 | 368 | 1.5 | 30.5 | 32 | 68.8 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
18 | TR CNCE-W200㎟ | TR CNCE-W | 200㎟ | 17 | 6.8 | 30.6 | 2 | 37 | 66 | 39 | 368 | 1.5 | 40.5 | 42 | 90.3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
19 | TR CNCE-W325㎟ | TR CNCE-W | 325㎟ | 21.7 | 6.8 | 35.3 | 2.3 | 42.2 | 108 | 44.5 | 368 | 2.4 | 47.1 | 49.5 | 106.425 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
20 | TR CNCE-W600㎟ | TR CNCE-W | 600㎟ | 29.5 | 6.8 | 43.1 | 2.6 | 51.3 | 200 | 53.9 | 368 | 2.4 | 56.6 | 59 | 126.85 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
21 | TR CNCE-W/AL95㎟ | TR CNCE-W/AL | 95㎟ | 11.4 | 6.8 | 25 | 1.2 | 30.4 | 20 | 31.6 | 368 | 1.5 | 33.1 | 34.6 | 74.39 | 3 | 4.5 | 3.5 | 2.8264e-08 | 0.00403 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
22 | TR CNCE-W/AL240㎟ | TR CNCE-W/AL | 240㎟ | 18.3 | 6.8 | 31.9 | 2 | 38.8 | 50 | 40.8 | 368 | 1.5 | 42.3 | 43.8 | 94.17 | 3 | 4.5 | 3.5 | 2.8264e-08 | 0.00403 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
23 | TR CNCE-W/AL400㎟ | TR CNCE-W/AL | 400㎟ | 23.2 | 6.8 | 36.8 | 2 | 43.9 | 82 | 45.9 | 368 | 2.4 | 48.3 | 50.7 | 109.005 | 3 | 4.5 | 3.5 | 2.8264e-08 | 0.00403 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
24 | FR CNCO-W60㎟ | FR CNCO-W | 60㎟ | 9.3 | 6.6 | 24.5 | 1.2 | 28.8 | 20 | 30 | 368 | 3 | 33 | 36 | 77.4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
25 | FR CNCO-W200㎟ | FR CNCO-W | 200㎟ | 17 | 6.6 | 32.1 | 2 | 37 | 66 | 39 | 368 | 3 | 42 | 45 | 96.75 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
26 | FR CNCO-W325㎟ | FR CNCO-W | 325㎟ | 21.7 | 6.6 | 36.8 | 2.3 | 41.7 | 108 | 44 | 368 | 3 | 48 | 51 | 109.65 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
27 | FR CNCO-W600㎟ | FR CNCO-W | 600㎟ | 29.5 | 6.6 | 44.6 | 2.6 | 50.4 | 201 | 53 | 368 | 4 | 57 | 61 | 131.15 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.7241e-08 | 0.00393 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
28 | FR CNCO-W/AL95㎟ | FR CNCO-W/AL | 95㎟ | 11.4 | 6.8 | 25 | 1.2 | 30.4 | 20 | 31.6 | 368 | 2.2 | 35.4 | 37.6 | 80.84 | 3 | 4.5 | 3.5 | 2.8264e-08 | 0.00403 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
29 | FR CNCO-W/AL240㎟ | FR CNCO-W/AL | 240㎟ | 18.3 | 6.8 | 31.9 | 2 | 38.8 | 50 | 40.8 | 368 | 3 | 45.4 | 48.4 | 104.06 | 3 | 4.5 | 3.5 | 2.8264e-08 | 0.00403 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
30 | FR CNCO-W/AL400㎟ | FR CNCO-W/AL | 400㎟ | 23.2 | 6.8 | 36.8 | 2 | 43.9 | 82 | 45.9 | 368 | 3 | 50.5 | 53.5 | 115.025 | 3 | 4.5 | 3.5 | 2.8264e-08 | 0.00403 | 90 | 13200 | 2.5 | 0.004 | 25 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | ES-6145-0025, KS 60287
Note on E1: [출처] ES-6145-0019(25,26,27,34)
Note on F1: [출처] ES-6145-0019(25,26,27,34)
Note on G1: [계산] 도체외경+2*절연층 두께
Note on H1: [계산] 중성선 소선직경 적용 [출처] 1. CNCV: ES-6145-0025 4-5page (CNCE와 동일하게 적용) 2. CNCE: ES-6145-0025 4-5page 3. CNCO: ES-6145-0019 4page
Note on I1: [계산] 중성선층 외경-중성선층 두께
Note on L1: [출처] DS-5901 6page
Note on M1: [출처] 1. CNCV: ES-6145-0025(CNCE) 4-5page와 동일 2. CNCE: ES-6145-0025 4-5page 3. CNCO: ES-6145-0019 4page
Note on N1: [계산] 케이블외경-외피두께(mm)
Note on O1: [출처] 1. CNCV: DS-5901 16page(CNCV 종류 일괄 적용) 2. CNCE-W: ES-6145-0025 4-5page 3. CNCE-W/AL: ES-6145-0026 5page 4. CNCO-W: ES-6145-0015 4page 5. CNCO-W/AL: ES-6145-0034 4page
Note on P1: [출처] KS 60287(송전케이블의 허용전류산정프로그램 개발연구 52page)
Note on R1: [출처] KS 60287
Note on S1: [출처] KS 60287
Note on T1: [출처] KS 60287
Note on U1: [출처] KS 60287
Note on X1: [출처] KS
Note on AA1: [출처] DS-5901 15 page (AL: 1 일괄 적용)
Note on AB1: [출처] DS-5901 15 page
Note on AC1: [출처] DS-5901 15 page
Note on AD1: [출처] DS-5901 15 page

## 관로 Table
순번 | code2 | 관로종류 | 관로 규격 | 관로내 도체 또는 케이블 수(조수) | 관로 내부직경 (mm) | 관로 외부직경 (mm) | 관로재료 열저항율 (K·m/W) | U | V | Y | 비고1 | 비고2 | 비고3
1 | 파형관(원형)175 | 파형관(원형) | 175 | 3 | 175 | 206 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
2 | 파형관(원형)150 | 파형관(원형) | 150 | 3 | 150 | 175 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
3 | 파형관(원형)100 | 파형관(원형) | 100 | 3 | 100 | 117 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
4 | 파형관(나선형)200 | 파형관(나선형) | 200 | 3 | 200 | 234 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
5 | 파형관(나선형)175 | 파형관(나선형) | 175 | 3 | 175 | 206 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
6 | 파형관(나선형)150 | 파형관(나선형) | 150 | 3 | 150 | 175 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
7 | 파형관(나선형)125 | 파형관(나선형) | 125 | 3 | 125 | 145 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
8 | 파형관(나선형)100 | 파형관(나선형) | 100 | 3 | 100 | 117 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
9 | 트러후175 | 트러후 | 175 | 3 | 175 | 175 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
10 | 고강도파형관175 | 고강도파형관 | 175 | 3 | 175 | 175 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
11 | 강관200 | 강관 | 200 | 3 | 200 | 200 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
12 | 강관175 | 강관 | 175 | 3 | 175 | 175 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
13 | 강관100 | 강관 | 100 | 3 | 100 | 100 | 3.5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PE | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
14 | PVC관200 | PVC관 | 200 | 3 | 200 | 200 | 5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PVC | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
15 | PVC관175 | PVC관 | 175 | 3 | 175 | 175 | 5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PVC | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용
16 | PVC관100 | PVC관 | 100 | 3 | 100 | 100 | 5 | 1.87 | 0.28 | 0.0036 | DS-5200 | 관로재료: PVC | U, V, Y: 토양으로 덮인 관로 적용

## 거리 Table
순번 | code3_1 | 관로 종류 | 관로 규격 | 점용위치 | 관로 단수 | 관로 열수 | 관로 외경 (mm) | 상단 (mm) | 하단 (mm) | 좌단 (mm) | 우단 (mm) | 관로간 거리 (mm) | 대지와 관로간 거리 (mm) | 관로 중심간 거리 (mm) | 되메움재 세로 (mm) | 되메움재 가로 (mm) | 되메움재 단축 (mm) | 되메움재 장축 (mm) | 되메움재 기하학적 등가반경 (mm) | 되메움재 중심깊이 (mm) | 비고
1 | 파형관(원형)175도로11 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 1 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 606 | 356 | 606 | 234.1141 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2 | 파형관(원형)175보도11 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 1 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 606 | 356 | 606 | 234.1141 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
3 | 파형관(원형)150도로11 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
4 | 파형관(원형)150보도11 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
5 | 파형관(원형)100도로11 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 1 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 517 | 267 | 517 | 181.0131 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
6 | 파형관(원형)100보도11 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 1 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 517 | 267 | 517 | 181.0131 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
7 | 파형관(나선형)200도로11 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 1 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 384 | 634 | 384 | 634 | 250.4865 | 1092 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
8 | 파형관(나선형)200보도11 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 1 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 384 | 634 | 384 | 634 | 250.4865 | 692 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
9 | 파형관(나선형)175도로11 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 1 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 606 | 356 | 606 | 234.1141 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
10 | 파형관(나선형)175보도11 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 1 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 606 | 356 | 606 | 234.1141 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
11 | 파형관(나선형)150도로11 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
12 | 파형관(나선형)150보도11 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
13 | 파형관(나선형)125도로11 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 1 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 295 | 545 | 295 | 545 | 197.9313 | 1047.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
14 | 파형관(나선형)125보도11 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 1 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 295 | 545 | 295 | 545 | 197.9313 | 647.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
15 | 파형관(나선형)100도로11 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 1 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 517 | 267 | 517 | 181.0131 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
16 | 파형관(나선형)100보도11 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 1 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 517 | 267 | 517 | 181.0131 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
17 | 트러후175도로11 | 트러후 | 175 | 도로 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
18 | 트러후175보도11 | 트러후 | 175 | 보도 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
19 | 고강도파형관175도로11 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
20 | 고강도파형관175보도11 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
21 | 강관200도로11 | 강관 | 200 | 도로 | 1 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 600 | 350 | 600 | 230.5888 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
22 | 강관200보도11 | 강관 | 200 | 보도 | 1 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 600 | 350 | 600 | 230.5888 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
23 | 강관175도로11 | 강관 | 175 | 도로 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
24 | 강관175보도11 | 강관 | 175 | 보도 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
25 | 강관100도로11 | 강관 | 100 | 도로 | 1 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 500 | 250 | 500 | 170.6192 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
26 | 강관100보도11 | 강관 | 100 | 보도 | 1 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 500 | 250 | 500 | 170.6192 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
27 | PVC관200도로11 | PVC관 | 200 | 도로 | 1 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 600 | 350 | 600 | 230.5888 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
28 | PVC관200보도11 | PVC관 | 200 | 보도 | 1 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 600 | 350 | 600 | 230.5888 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
29 | PVC관175도로11 | PVC관 | 175 | 도로 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
30 | PVC관175보도11 | PVC관 | 175 | 보도 | 1 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 575 | 325 | 575 | 215.8264 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
31 | PVC관100도로11 | PVC관 | 100 | 도로 | 1 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 500 | 250 | 500 | 170.6192 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
32 | PVC관100보도11 | PVC관 | 100 | 보도 | 1 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 500 | 250 | 500 | 170.6192 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
33 | 파형관(원형)175도로12 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 1 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 912 | 356 | 912 | 252.2511 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
34 | 파형관(원형)175보도12 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 1 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 912 | 356 | 912 | 252.2511 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
35 | 파형관(원형)150도로12 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
36 | 파형관(원형)150보도12 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
37 | 파형관(원형)100도로12 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 1 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 734 | 267 | 734 | 190.4168 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
38 | 파형관(원형)100보도12 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 1 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 734 | 267 | 734 | 190.4168 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
39 | 파형관(나선형)200도로12 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 1 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 384 | 968 | 384 | 968 | 271.6198 | 1092 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
40 | 파형관(나선형)200보도12 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 1 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 384 | 968 | 384 | 968 | 271.6198 | 692 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
41 | 파형관(나선형)175도로12 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 1 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 912 | 356 | 912 | 252.2511 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
42 | 파형관(나선형)175보도12 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 1 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 912 | 356 | 912 | 252.2511 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
43 | 파형관(나선형)150도로12 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
44 | 파형관(나선형)150보도12 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
45 | 파형관(나선형)125도로12 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 1 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 295 | 790 | 295 | 790 | 209.9245 | 1047.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
46 | 파형관(나선형)125보도12 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 1 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 295 | 790 | 295 | 790 | 209.9245 | 647.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
47 | 파형관(나선형)100도로12 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 1 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 734 | 267 | 734 | 190.4168 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
48 | 파형관(나선형)100보도12 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 1 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 734 | 267 | 734 | 190.4168 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
49 | 트러후175도로12 | 트러후 | 175 | 도로 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
50 | 트러후175보도12 | 트러후 | 175 | 보도 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
51 | 고강도파형관175도로12 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
52 | 고강도파형관175보도12 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
53 | 강관200도로12 | 강관 | 200 | 도로 | 1 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 900 | 350 | 900 | 248.0964 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
54 | 강관200보도12 | 강관 | 200 | 보도 | 1 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 900 | 350 | 900 | 248.0964 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
55 | 강관175도로12 | 강관 | 175 | 도로 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
56 | 강관175보도12 | 강관 | 175 | 보도 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
57 | 강관100도로12 | 강관 | 100 | 도로 | 1 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 700 | 250 | 700 | 178.5414 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
58 | 강관100보도12 | 강관 | 100 | 보도 | 1 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 700 | 250 | 700 | 178.5414 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
59 | PVC관200도로12 | PVC관 | 200 | 도로 | 1 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 900 | 350 | 900 | 248.0964 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
60 | PVC관200보도12 | PVC관 | 200 | 보도 | 1 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 900 | 350 | 900 | 248.0964 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
61 | PVC관175도로12 | PVC관 | 175 | 도로 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
62 | PVC관175보도12 | PVC관 | 175 | 보도 | 1 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 850 | 325 | 850 | 230.7663 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
63 | PVC관100도로12 | PVC관 | 100 | 도로 | 1 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 700 | 250 | 700 | 178.5414 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
64 | PVC관100보도12 | PVC관 | 100 | 보도 | 1 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 700 | 250 | 700 | 178.5414 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
65 | 파형관(원형)175도로13 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 1 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 1218 | 356 | 1218 | 256.2636 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
66 | 파형관(원형)175보도13 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 1 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 1218 | 356 | 1218 | 256.2636 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
67 | 파형관(원형)150도로13 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
68 | 파형관(원형)150보도13 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
69 | 파형관(원형)100도로13 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 1 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 951 | 267 | 951 | 192.2174 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
70 | 파형관(원형)100보도13 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 1 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 951 | 267 | 951 | 192.2174 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
71 | 파형관(나선형)200도로13 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 1 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 384 | 1302 | 384 | 1302 | 276.3952 | 1092 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
72 | 파형관(나선형)200보도13 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 1 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 384 | 1302 | 384 | 1302 | 276.3952 | 692 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
73 | 파형관(나선형)175도로13 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 1 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 1218 | 356 | 1218 | 256.2636 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
74 | 파형관(나선형)175보도13 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 1 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 1218 | 356 | 1218 | 256.2636 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
75 | 파형관(나선형)150도로13 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
76 | 파형관(나선형)150보도13 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
77 | 파형관(나선형)125도로13 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 1 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 295 | 1035 | 295 | 1035 | 212.3783 | 1047.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
78 | 파형관(나선형)125보도13 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 1 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 295 | 1035 | 295 | 1035 | 212.3783 | 647.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
79 | 파형관(나선형)100도로13 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 1 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 951 | 267 | 951 | 192.2174 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
80 | 파형관(나선형)100보도13 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 1 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 951 | 267 | 951 | 192.2174 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
81 | 트러후175도로13 | 트러후 | 175 | 도로 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
82 | 트러후175보도13 | 트러후 | 175 | 보도 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
83 | 고강도파형관175도로13 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
84 | 고강도파형관175보도13 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
85 | 강관200도로13 | 강관 | 200 | 도로 | 1 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 1200 | 350 | 1200 | 251.9488 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
86 | 강관200보도13 | 강관 | 200 | 보도 | 1 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 1200 | 350 | 1200 | 251.9488 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
87 | 강관175도로13 | 강관 | 175 | 도로 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
88 | 강관175보도13 | 강관 | 175 | 보도 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
89 | 강관100도로13 | 강관 | 100 | 도로 | 1 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 900 | 250 | 900 | 179.9701 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
90 | 강관100보도13 | 강관 | 100 | 보도 | 1 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 900 | 250 | 900 | 179.9701 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
91 | PVC관200도로13 | PVC관 | 200 | 도로 | 1 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 1200 | 350 | 1200 | 251.9488 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
92 | PVC관200보도13 | PVC관 | 200 | 보도 | 1 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 1200 | 350 | 1200 | 251.9488 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
93 | PVC관175도로13 | PVC관 | 175 | 도로 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
94 | PVC관175보도13 | PVC관 | 175 | 보도 | 1 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1125 | 325 | 1125 | 233.9666 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
95 | PVC관100도로13 | PVC관 | 100 | 도로 | 1 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 900 | 250 | 900 | 179.9701 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
96 | PVC관100보도13 | PVC관 | 100 | 보도 | 1 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 900 | 250 | 900 | 179.9701 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
97 | 파형관(원형)175도로14 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 1 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 1524 | 356 | 1524 | 255.0317 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
98 | 파형관(원형)175보도14 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 1 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 1524 | 356 | 1524 | 255.0317 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
99 | 파형관(원형)150도로14 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
100 | 파형관(원형)150보도14 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
101 | 파형관(원형)100도로14 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 1 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 1168 | 267 | 1168 | 191.0635 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
102 | 파형관(원형)100보도14 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 1 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 1168 | 267 | 1168 | 191.0635 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
103 | 파형관(나선형)200도로14 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 1 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 384 | 1636 | 384 | 1636 | 275.1537 | 1092 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
104 | 파형관(나선형)200보도14 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 1 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 384 | 1636 | 384 | 1636 | 275.1537 | 692 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
105 | 파형관(나선형)175도로14 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 1 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 1524 | 356 | 1524 | 255.0317 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
106 | 파형관(나선형)175보도14 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 1 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 1524 | 356 | 1524 | 255.0317 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
107 | 파형관(나선형)150도로14 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
108 | 파형관(나선형)150보도14 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
109 | 파형관(나선형)125도로14 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 1 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 295 | 1280 | 295 | 1280 | 211.1902 | 1047.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
110 | 파형관(나선형)125보도14 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 1 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 295 | 1280 | 295 | 1280 | 211.1902 | 647.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
111 | 파형관(나선형)100도로14 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 1 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 1168 | 267 | 1168 | 191.0635 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
112 | 파형관(나선형)100보도14 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 1 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 1168 | 267 | 1168 | 191.0635 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
113 | 트러후175도로14 | 트러후 | 175 | 도로 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
114 | 트러후175보도14 | 트러후 | 175 | 보도 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
115 | 고강도파형관175도로14 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
116 | 고강도파형관175보도14 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
117 | 강관200도로14 | 강관 | 200 | 도로 | 1 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 1500 | 350 | 1500 | 250.7197 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
118 | 강관200보도14 | 강관 | 200 | 보도 | 1 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 1500 | 350 | 1500 | 250.7197 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
119 | 강관175도로14 | 강관 | 175 | 도로 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
120 | 강관175보도14 | 강관 | 175 | 보도 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
121 | 강관100도로14 | 강관 | 100 | 도로 | 1 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 1100 | 250 | 1100 | 178.8427 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
122 | 강관100보도14 | 강관 | 100 | 보도 | 1 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 1100 | 250 | 1100 | 178.8427 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
123 | PVC관200도로14 | PVC관 | 200 | 도로 | 1 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 1500 | 350 | 1500 | 250.7197 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
124 | PVC관200보도14 | PVC관 | 200 | 보도 | 1 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 1500 | 350 | 1500 | 250.7197 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
125 | PVC관175도로14 | PVC관 | 175 | 도로 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
126 | PVC관175보도14 | PVC관 | 175 | 보도 | 1 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1400 | 325 | 1400 | 232.7524 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
127 | PVC관100도로14 | PVC관 | 100 | 도로 | 1 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 1100 | 250 | 1100 | 178.8427 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
128 | PVC관100보도14 | PVC관 | 100 | 보도 | 1 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 1100 | 250 | 1100 | 178.8427 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
129 | 파형관(원형)175도로15 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 1 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 1830 | 356 | 1830 | 251.9495 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
130 | 파형관(원형)175보도15 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 1 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 1830 | 356 | 1830 | 251.9495 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
131 | 파형관(원형)150도로15 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
132 | 파형관(원형)150보도15 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
133 | 파형관(원형)100도로15 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 1 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 1385 | 267 | 1385 | 188.8195 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
134 | 파형관(원형)100보도15 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 1 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 1385 | 267 | 1385 | 188.8195 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
135 | 파형관(나선형)200도로15 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 1 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 384 | 1970 | 384 | 1970 | 271.8105 | 1092 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
136 | 파형관(나선형)200보도15 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 1 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 384 | 1970 | 384 | 1970 | 271.8105 | 692 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
137 | 파형관(나선형)175도로15 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 1 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 1830 | 356 | 1830 | 251.9495 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
138 | 파형관(나선형)175보도15 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 1 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 1830 | 356 | 1830 | 251.9495 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
139 | 파형관(나선형)150도로15 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
140 | 파형관(나선형)150보도15 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
141 | 파형관(나선형)125도로15 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 1 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 295 | 1525 | 295 | 1525 | 208.6808 | 1047.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
142 | 파형관(나선형)125보도15 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 1 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 295 | 1525 | 295 | 1525 | 208.6808 | 647.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
143 | 파형관(나선형)100도로15 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 1 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 1385 | 267 | 1385 | 188.8195 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
144 | 파형관(나선형)100보도15 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 1 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 1385 | 267 | 1385 | 188.8195 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
145 | 트러후175도로15 | 트러후 | 175 | 도로 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
146 | 트러후175보도15 | 트러후 | 175 | 보도 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
147 | 고강도파형관175도로15 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
148 | 고강도파형관175보도15 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
149 | 강관200도로15 | 강관 | 200 | 도로 | 1 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 1800 | 350 | 1800 | 247.6936 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
150 | 강관200보도15 | 강관 | 200 | 보도 | 1 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 1800 | 350 | 1800 | 247.6936 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
151 | 강관175도로15 | 강관 | 175 | 도로 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
152 | 강관175보도15 | 강관 | 175 | 보도 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
153 | 강관100도로15 | 강관 | 100 | 도로 | 1 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 1300 | 250 | 1300 | 176.7608 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
154 | 강관100보도15 | 강관 | 100 | 보도 | 1 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 1300 | 250 | 1300 | 176.7608 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
155 | PVC관200도로15 | PVC관 | 200 | 도로 | 1 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 1800 | 350 | 1800 | 247.6936 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
156 | PVC관200보도15 | PVC관 | 200 | 보도 | 1 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 1800 | 350 | 1800 | 247.6936 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
157 | PVC관175도로15 | PVC관 | 175 | 도로 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
158 | PVC관175보도15 | PVC관 | 175 | 보도 | 1 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1675 | 325 | 1675 | 229.9605 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
159 | PVC관100도로15 | PVC관 | 100 | 도로 | 1 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 1300 | 250 | 1300 | 176.7608 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
160 | PVC관100보도15 | PVC관 | 100 | 보도 | 1 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 1300 | 250 | 1300 | 176.7608 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
161 | 파형관(원형)175도로16 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 1 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 2136 | 356 | 2136 | 248.3309 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
162 | 파형관(원형)175보도16 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 1 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 2136 | 356 | 2136 | 248.3309 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
163 | 파형관(원형)150도로16 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
164 | 파형관(원형)150보도16 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
165 | 파형관(원형)100도로16 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 1 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 1602 | 267 | 1602 | 186.2482 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
166 | 파형관(원형)100보도16 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 1 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 1602 | 267 | 1602 | 186.2482 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
167 | 파형관(나선형)200도로16 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 1 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 384 | 2304 | 384 | 2304 | 267.8626 | 1092 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
168 | 파형관(나선형)200보도16 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 1 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 384 | 2304 | 384 | 2304 | 267.8626 | 692 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
169 | 파형관(나선형)175도로16 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 1 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 2136 | 356 | 2136 | 248.3309 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
170 | 파형관(나선형)175보도16 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 1 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 2136 | 356 | 2136 | 248.3309 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
171 | 파형관(나선형)150도로16 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
172 | 파형관(나선형)150보도16 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
173 | 파형관(나선형)125도로16 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 1 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 295 | 1770 | 295 | 1770 | 205.7798 | 1047.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
174 | 파형관(나선형)125보도16 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 1 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 295 | 1770 | 295 | 1770 | 205.7798 | 647.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
175 | 파형관(나선형)100도로16 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 1 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 1602 | 267 | 1602 | 186.2482 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
176 | 파형관(나선형)100보도16 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 1 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 1602 | 267 | 1602 | 186.2482 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
177 | 트러후175도로16 | 트러후 | 175 | 도로 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
178 | 트러후175보도16 | 트러후 | 175 | 보도 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
179 | 고강도파형관175도로16 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
180 | 고강도파형관175보도16 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
181 | 강관200도로16 | 강관 | 200 | 도로 | 1 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 2100 | 350 | 2100 | 244.1456 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
182 | 강관200보도16 | 강관 | 200 | 보도 | 1 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 2100 | 350 | 2100 | 244.1456 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
183 | 강관175도로16 | 강관 | 175 | 도로 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
184 | 강관175보도16 | 강관 | 175 | 보도 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
185 | 강관100도로16 | 강관 | 100 | 도로 | 1 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 1500 | 250 | 1500 | 174.3897 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
186 | 강관100보도16 | 강관 | 100 | 보도 | 1 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 1500 | 250 | 1500 | 174.3897 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
187 | PVC관200도로16 | PVC관 | 200 | 도로 | 1 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 2100 | 350 | 2100 | 244.1456 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
188 | PVC관200보도16 | PVC관 | 200 | 보도 | 1 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 2100 | 350 | 2100 | 244.1456 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
189 | PVC관175도로16 | PVC관 | 175 | 도로 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
190 | PVC관175보도16 | PVC관 | 175 | 보도 | 1 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 1950 | 325 | 1950 | 226.7066 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
191 | PVC관100도로16 | PVC관 | 100 | 도로 | 1 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 1500 | 250 | 1500 | 174.3897 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
192 | PVC관100보도16 | PVC관 | 100 | 보도 | 1 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 1500 | 250 | 1500 | 174.3897 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
193 | 파형관(원형)175도로17 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 1 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 2442 | 356 | 2442 | 244.6959 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
194 | 파형관(원형)175보도17 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 1 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 2442 | 356 | 2442 | 244.6959 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
195 | 파형관(원형)150도로17 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
196 | 파형관(원형)150보도17 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
197 | 파형관(원형)100도로17 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 1 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 1819 | 267 | 1819 | 183.6676 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
198 | 파형관(원형)100보도17 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 1 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 1819 | 267 | 1819 | 183.6676 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
199 | 파형관(나선형)200도로17 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 1 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 384 | 2638 | 384 | 2638 | 263.8959 | 1092 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
200 | 파형관(나선형)200보도17 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 1 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 384 | 2638 | 384 | 2638 | 263.8959 | 692 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
201 | 파형관(나선형)175도로17 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 1 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 2442 | 356 | 2442 | 244.6959 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
202 | 파형관(나선형)175보도17 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 1 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 2442 | 356 | 2442 | 244.6959 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
203 | 파형관(나선형)150도로17 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
204 | 파형관(나선형)150보도17 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
205 | 파형관(나선형)125도로17 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 1 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 295 | 2015 | 295 | 2015 | 202.8675 | 1047.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
206 | 파형관(나선형)125보도17 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 1 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 295 | 2015 | 295 | 2015 | 202.8675 | 647.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
207 | 파형관(나선형)100도로17 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 1 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 1819 | 267 | 1819 | 183.6676 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
208 | 파형관(나선형)100보도17 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 1 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 1819 | 267 | 1819 | 183.6676 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
209 | 트러후175도로17 | 트러후 | 175 | 도로 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
210 | 트러후175보도17 | 트러후 | 175 | 보도 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
211 | 고강도파형관175도로17 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
212 | 고강도파형관175보도17 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
213 | 강관200도로17 | 강관 | 200 | 도로 | 1 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 2400 | 350 | 2400 | 240.5817 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
214 | 강관200보도17 | 강관 | 200 | 보도 | 1 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 2400 | 350 | 2400 | 240.5817 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
215 | 강관175도로17 | 강관 | 175 | 도로 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
216 | 강관175보도17 | 강관 | 175 | 보도 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
217 | 강관100도로17 | 강관 | 100 | 도로 | 1 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 1700 | 250 | 1700 | 172.0106 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
218 | 강관100보도17 | 강관 | 100 | 보도 | 1 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 1700 | 250 | 1700 | 172.0106 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
219 | PVC관200도로17 | PVC관 | 200 | 도로 | 1 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 2400 | 350 | 2400 | 240.5817 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
220 | PVC관200보도17 | PVC관 | 200 | 보도 | 1 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 2400 | 350 | 2400 | 240.5817 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
221 | PVC관175도로17 | PVC관 | 175 | 도로 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
222 | PVC관175보도17 | PVC관 | 175 | 보도 | 1 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2225 | 325 | 2225 | 223.4388 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
223 | PVC관100도로17 | PVC관 | 100 | 도로 | 1 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 1700 | 250 | 1700 | 172.0106 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
224 | PVC관100보도17 | PVC관 | 100 | 보도 | 1 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 1700 | 250 | 1700 | 172.0106 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
225 | 파형관(원형)175도로18 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 1 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 2748 | 356 | 2748 | 241.2463 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
226 | 파형관(원형)175보도18 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 1 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 2748 | 356 | 2748 | 241.2463 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
227 | 파형관(원형)150도로18 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
228 | 파형관(원형)150보도18 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
229 | 파형관(원형)100도로18 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 1 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 2036 | 267 | 2036 | 181.2078 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
230 | 파형관(원형)100보도18 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 1 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 2036 | 267 | 2036 | 181.2078 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
231 | 파형관(나선형)200도로18 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 1 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 384 | 2972 | 384 | 2972 | 260.1353 | 1092 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
232 | 파형관(나선형)200보도18 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 1 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 384 | 2972 | 384 | 2972 | 260.1353 | 692 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
233 | 파형관(나선형)175도로18 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 1 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 2748 | 356 | 2748 | 241.2463 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
234 | 파형관(나선형)175보도18 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 1 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 2748 | 356 | 2748 | 241.2463 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
235 | 파형관(나선형)150도로18 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
236 | 파형관(나선형)150보도18 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
237 | 파형관(나선형)125도로18 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 1 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 295 | 2260 | 295 | 2260 | 200.096 | 1047.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
238 | 파형관(나선형)125보도18 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 1 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 295 | 2260 | 295 | 2260 | 200.096 | 647.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
239 | 파형관(나선형)100도로18 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 1 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 2036 | 267 | 2036 | 181.2078 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
240 | 파형관(나선형)100보도18 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 1 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 2036 | 267 | 2036 | 181.2078 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
241 | 트러후175도로18 | 트러후 | 175 | 도로 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
242 | 트러후175보도18 | 트러후 | 175 | 보도 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
243 | 고강도파형관175도로18 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
244 | 고강도파형관175보도18 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
245 | 강관200도로18 | 강관 | 200 | 도로 | 1 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 2700 | 350 | 2700 | 237.1987 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
246 | 강관200보도18 | 강관 | 200 | 보도 | 1 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 2700 | 350 | 2700 | 237.1987 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
247 | 강관175도로18 | 강관 | 175 | 도로 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
248 | 강관175보도18 | 강관 | 175 | 보도 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
249 | 강관100도로18 | 강관 | 100 | 도로 | 1 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 1900 | 250 | 1900 | 169.7401 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
250 | 강관100보도18 | 강관 | 100 | 보도 | 1 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 1900 | 250 | 1900 | 169.7401 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
251 | PVC관200도로18 | PVC관 | 200 | 도로 | 1 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 2700 | 350 | 2700 | 237.1987 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
252 | PVC관200보도18 | PVC관 | 200 | 보도 | 1 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 2700 | 350 | 2700 | 237.1987 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
253 | PVC관175도로18 | PVC관 | 175 | 도로 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
254 | PVC관175보도18 | PVC관 | 175 | 보도 | 1 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2500 | 325 | 2500 | 220.3337 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
255 | PVC관100도로18 | PVC관 | 100 | 도로 | 1 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 1900 | 250 | 1900 | 169.7401 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
256 | PVC관100보도18 | PVC관 | 100 | 보도 | 1 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 1900 | 250 | 1900 | 169.7401 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
257 | 파형관(원형)175도로19 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 1 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 3054 | 356 | 3054 | 238.0506 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
258 | 파형관(원형)175보도19 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 1 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 3054 | 356 | 3054 | 238.0506 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
259 | 파형관(원형)150도로19 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
260 | 파형관(원형)150보도19 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
261 | 파형관(원형)100도로19 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 1 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 2253 | 267 | 2253 | 178.9159 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
262 | 파형관(원형)100보도19 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 1 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 2253 | 267 | 2253 | 178.9159 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
263 | 파형관(나선형)200도로19 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 1 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 384 | 3306 | 384 | 3306 | 256.6558 | 1092 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
264 | 파형관(나선형)200보도19 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 1 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 384 | 3306 | 384 | 3306 | 256.6558 | 692 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
265 | 파형관(나선형)175도로19 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 1 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 356 | 3054 | 356 | 3054 | 238.0506 | 1078 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
266 | 파형관(나선형)175보도19 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 1 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 356 | 3054 | 356 | 3054 | 238.0506 | 678 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
267 | 파형관(나선형)150도로19 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
268 | 파형관(나선형)150보도19 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
269 | 파형관(나선형)125도로19 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 1 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 295 | 2505 | 295 | 2505 | 197.5194 | 1047.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
270 | 파형관(나선형)125보도19 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 1 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 295 | 2505 | 295 | 2505 | 197.5194 | 647.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
271 | 파형관(나선형)100도로19 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 1 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 267 | 2253 | 267 | 2253 | 178.9159 | 1033.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
272 | 파형관(나선형)100보도19 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 1 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 267 | 2253 | 267 | 2253 | 178.9159 | 633.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
273 | 트러후175도로19 | 트러후 | 175 | 도로 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
274 | 트러후175보도19 | 트러후 | 175 | 보도 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
275 | 고강도파형관175도로19 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
276 | 고강도파형관175보도19 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
277 | 강관200도로19 | 강관 | 200 | 도로 | 1 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 3000 | 350 | 3000 | 234.0638 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
278 | 강관200보도19 | 강관 | 200 | 보도 | 1 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 3000 | 350 | 3000 | 234.0638 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
279 | 강관175도로19 | 강관 | 175 | 도로 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
280 | 강관175보도19 | 강관 | 175 | 보도 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
281 | 강관100도로19 | 강관 | 100 | 도로 | 1 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 2100 | 250 | 2100 | 167.6214 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
282 | 강관100보도19 | 강관 | 100 | 보도 | 1 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 2100 | 250 | 2100 | 167.6214 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
283 | PVC관200도로19 | PVC관 | 200 | 도로 | 1 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 350 | 3000 | 350 | 3000 | 234.0638 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
284 | PVC관200보도19 | PVC관 | 200 | 보도 | 1 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 350 | 3000 | 350 | 3000 | 234.0638 | 675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
285 | PVC관175도로19 | PVC관 | 175 | 도로 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 1062.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
286 | PVC관175보도19 | PVC관 | 175 | 보도 | 1 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 325 | 2775 | 325 | 2775 | 217.4525 | 662.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
287 | PVC관100도로19 | PVC관 | 100 | 도로 | 1 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 250 | 2100 | 250 | 2100 | 167.6214 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
288 | PVC관100보도19 | PVC관 | 100 | 보도 | 1 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 250 | 2100 | 250 | 2100 | 167.6214 | 625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
289 | 파형관(원형)175도로21 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 2 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 606 | 606 | 662 | 344.5957 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
290 | 파형관(원형)175보도21 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 2 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 606 | 606 | 662 | 344.5957 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
291 | 파형관(원형)150도로21 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
292 | 파형관(원형)150보도21 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
293 | 파형관(원형)100도로21 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 2 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 517 | 484 | 517 | 272.8849 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
294 | 파형관(원형)100보도21 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 2 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 517 | 484 | 517 | 272.8849 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
295 | 파형관(나선형)200도로21 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 2 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 718 | 634 | 634 | 718 | 365.4354 | 1259 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
296 | 파형관(나선형)200보도21 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 2 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 718 | 634 | 634 | 718 | 365.4354 | 859 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
297 | 파형관(나선형)175도로21 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 606 | 606 | 662 | 344.5957 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
298 | 파형관(나선형)175보도21 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 2 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 606 | 606 | 662 | 344.5957 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
299 | 파형관(나선형)150도로21 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
300 | 파형관(나선형)150보도21 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
301 | 파형관(나선형)125도로21 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 2 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 540 | 545 | 540 | 545 | 297.8818 | 1170 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
302 | 파형관(나선형)125보도21 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 2 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 540 | 545 | 540 | 545 | 297.8818 | 770 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
303 | 파형관(나선형)100도로21 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 2 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 517 | 484 | 517 | 272.8849 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
304 | 파형관(나선형)100보도21 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 2 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 517 | 484 | 517 | 272.8849 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
305 | 트러후175도로21 | 트러후 | 175 | 도로 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
306 | 트러후175보도21 | 트러후 | 175 | 보도 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
307 | 고강도파형관175도로21 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
308 | 고강도파형관175보도21 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
309 | 강관200도로21 | 강관 | 200 | 도로 | 2 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 600 | 600 | 650 | 340.1061 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
310 | 강관200보도21 | 강관 | 200 | 보도 | 2 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 600 | 600 | 650 | 340.1061 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
311 | 강관175도로21 | 강관 | 175 | 도로 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
312 | 강관175보도21 | 강관 | 175 | 보도 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
313 | 강관100도로21 | 강관 | 100 | 도로 | 2 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 500 | 450 | 500 | 257.5327 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
314 | 강관100보도21 | 강관 | 100 | 보도 | 2 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 500 | 450 | 500 | 257.5327 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
315 | PVC관200도로21 | PVC관 | 200 | 도로 | 2 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 600 | 600 | 650 | 340.1061 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
316 | PVC관200보도21 | PVC관 | 200 | 보도 | 2 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 600 | 600 | 650 | 340.1061 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
317 | PVC관175도로21 | PVC관 | 175 | 도로 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
318 | PVC관175보도21 | PVC관 | 175 | 보도 | 2 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 575 | 575 | 600 | 321.299 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
319 | PVC관100도로21 | PVC관 | 100 | 도로 | 2 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 500 | 450 | 500 | 257.5327 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
320 | PVC관100보도21 | PVC관 | 100 | 보도 | 2 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 500 | 450 | 500 | 257.5327 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
321 | 파형관(원형)175도로22 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 2 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 912 | 662 | 912 | 408.9075 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
322 | 파형관(원형)175보도22 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 2 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 912 | 662 | 912 | 408.9075 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
323 | 파형관(원형)150도로22 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
324 | 파형관(원형)150보도22 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
325 | 파형관(원형)100도로22 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 2 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 734 | 484 | 734 | 308.1414 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
326 | 파형관(원형)100보도22 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 2 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 734 | 484 | 734 | 308.1414 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
327 | 파형관(나선형)200도로22 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 2 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 718 | 968 | 718 | 968 | 440.3257 | 1259 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
328 | 파형관(나선형)200보도22 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 2 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 718 | 968 | 718 | 968 | 440.3257 | 859 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
329 | 파형관(나선형)175도로22 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 912 | 662 | 912 | 408.9075 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
330 | 파형관(나선형)175보도22 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 2 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 912 | 662 | 912 | 408.9075 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
331 | 파형관(나선형)150도로22 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
332 | 파형관(나선형)150보도22 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
333 | 파형관(나선형)125도로22 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 2 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 540 | 790 | 540 | 790 | 340.0345 | 1170 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
334 | 파형관(나선형)125보도22 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 2 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 540 | 790 | 540 | 790 | 340.0345 | 770 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
335 | 파형관(나선형)100도로22 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 2 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 734 | 484 | 734 | 308.1414 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
336 | 파형관(나선형)100보도22 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 2 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 734 | 484 | 734 | 308.1414 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
337 | 트러후175도로22 | 트러후 | 175 | 도로 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
338 | 트러후175보도22 | 트러후 | 175 | 보도 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
339 | 고강도파형관175도로22 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
340 | 고강도파형관175보도22 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
341 | 강관200도로22 | 강관 | 200 | 도로 | 2 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 900 | 650 | 900 | 402.1614 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
342 | 강관200보도22 | 강관 | 200 | 보도 | 2 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 900 | 650 | 900 | 402.1614 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
343 | 강관175도로22 | 강관 | 175 | 도로 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
344 | 강관175보도22 | 강관 | 175 | 보도 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
345 | 강관100도로22 | 강관 | 100 | 도로 | 2 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 700 | 450 | 700 | 288.657 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
346 | 강관100보도22 | 강관 | 100 | 보도 | 2 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 700 | 450 | 700 | 288.657 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
347 | PVC관200도로22 | PVC관 | 200 | 도로 | 2 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 900 | 650 | 900 | 402.1614 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
348 | PVC관200보도22 | PVC관 | 200 | 보도 | 2 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 900 | 650 | 900 | 402.1614 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
349 | PVC관175도로22 | PVC관 | 175 | 도로 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
350 | PVC관175보도22 | PVC관 | 175 | 보도 | 2 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 850 | 600 | 850 | 373.9925 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
351 | PVC관100도로22 | PVC관 | 100 | 도로 | 2 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 700 | 450 | 700 | 288.657 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
352 | PVC관100보도22 | PVC관 | 100 | 보도 | 2 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 700 | 450 | 700 | 288.657 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
353 | 파형관(원형)175도로23 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 2 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 1218 | 662 | 1218 | 443.7504 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
354 | 파형관(원형)175보도23 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 2 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 1218 | 662 | 1218 | 443.7504 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
355 | 파형관(원형)150도로23 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
356 | 파형관(원형)150보도23 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
357 | 파형관(원형)100도로23 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 2 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 951 | 484 | 951 | 329.134 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
358 | 파형관(원형)100보도23 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 2 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 951 | 484 | 951 | 329.134 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
359 | 파형관(나선형)200도로23 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 2 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 718 | 1302 | 718 | 1302 | 479.6558 | 1259 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
360 | 파형관(나선형)200보도23 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 2 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 718 | 1302 | 718 | 1302 | 479.6558 | 859 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
361 | 파형관(나선형)175도로23 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 1218 | 662 | 1218 | 443.7504 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
362 | 파형관(나선형)175보도23 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 2 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 1218 | 662 | 1218 | 443.7504 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
363 | 파형관(나선형)150도로23 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
364 | 파형관(나선형)150보도23 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
365 | 파형관(나선형)125도로23 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 2 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 540 | 1035 | 540 | 1035 | 365.2959 | 1170 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
366 | 파형관(나선형)125보도23 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 2 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 540 | 1035 | 540 | 1035 | 365.2959 | 770 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
367 | 파형관(나선형)100도로23 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 2 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 951 | 484 | 951 | 329.134 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
368 | 파형관(나선형)100보도23 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 2 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 951 | 484 | 951 | 329.134 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
369 | 트러후175도로23 | 트러후 | 175 | 도로 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
370 | 트러후175보도23 | 트러후 | 175 | 보도 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
371 | 고강도파형관175도로23 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
372 | 고강도파형관175보도23 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
373 | 강관200도로23 | 강관 | 200 | 도로 | 2 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 1200 | 650 | 1200 | 436.049 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
374 | 강관200보도23 | 강관 | 200 | 보도 | 2 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 1200 | 650 | 1200 | 436.049 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
375 | 강관175도로23 | 강관 | 175 | 도로 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
376 | 강관175보도23 | 강관 | 175 | 보도 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
377 | 강관100도로23 | 강관 | 100 | 도로 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 900 | 450 | 900 | 307.1145 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
378 | 강관100보도23 | 강관 | 100 | 보도 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 900 | 450 | 900 | 307.1145 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
379 | PVC관200도로23 | PVC관 | 200 | 도로 | 2 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 1200 | 650 | 1200 | 436.049 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
380 | PVC관200보도23 | PVC관 | 200 | 보도 | 2 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 1200 | 650 | 1200 | 436.049 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
381 | PVC관175도로23 | PVC관 | 175 | 도로 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
382 | PVC관175보도23 | PVC관 | 175 | 보도 | 2 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1125 | 600 | 1125 | 403.9267 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
383 | PVC관100도로23 | PVC관 | 100 | 도로 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 900 | 450 | 900 | 307.1145 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
384 | PVC관100보도23 | PVC관 | 100 | 보도 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 900 | 450 | 900 | 307.1145 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
385 | 파형관(원형)175도로24 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 2 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 1524 | 662 | 1524 | 462.8695 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
386 | 파형관(원형)175보도24 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 2 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 1524 | 662 | 1524 | 462.8695 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
387 | 파형관(원형)150도로24 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
388 | 파형관(원형)150보도24 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
389 | 파형관(원형)100도로24 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 2 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 1168 | 484 | 1168 | 340.586 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
390 | 파형관(원형)100보도24 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 2 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 1168 | 484 | 1168 | 340.586 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
391 | 파형관(나선형)200도로24 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 2 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 718 | 1636 | 718 | 1636 | 501.2668 | 1259 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
392 | 파형관(나선형)200보도24 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 2 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 718 | 1636 | 718 | 1636 | 501.2668 | 859 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
393 | 파형관(나선형)175도로24 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 1524 | 662 | 1524 | 462.8695 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
394 | 파형관(나선형)175보도24 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 2 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 1524 | 662 | 1524 | 462.8695 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
395 | 파형관(나선형)150도로24 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
396 | 파형관(나선형)150보도24 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
397 | 파형관(나선형)125도로24 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 2 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 540 | 1280 | 540 | 1280 | 379.1067 | 1170 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
398 | 파형관(나선형)125보도24 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 2 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 540 | 1280 | 540 | 1280 | 379.1067 | 770 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
399 | 파형관(나선형)100도로24 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 2 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 1168 | 484 | 1168 | 340.586 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
400 | 파형관(나선형)100보도24 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 2 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 1168 | 484 | 1168 | 340.586 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
401 | 트러후175도로24 | 트러후 | 175 | 도로 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
402 | 트러후175보도24 | 트러후 | 175 | 보도 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
403 | 고강도파형관175도로24 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
404 | 고강도파형관175보도24 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
405 | 강관200도로24 | 강관 | 200 | 도로 | 2 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 454.6379 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
406 | 강관200보도24 | 강관 | 200 | 보도 | 2 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 454.6379 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
407 | 강관175도로24 | 강관 | 175 | 도로 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
408 | 강관175보도24 | 강관 | 175 | 보도 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
409 | 강관100도로24 | 강관 | 100 | 도로 | 2 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 1100 | 450 | 1100 | 317.1676 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
410 | 강관100보도24 | 강관 | 100 | 보도 | 2 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 1100 | 450 | 1100 | 317.1676 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
411 | PVC관200도로24 | PVC관 | 200 | 도로 | 2 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 454.6379 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
412 | PVC관200보도24 | PVC관 | 200 | 보도 | 2 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 454.6379 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
413 | PVC관175도로24 | PVC관 | 175 | 도로 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
414 | PVC관175보도24 | PVC관 | 175 | 보도 | 2 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 420.3239 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
415 | PVC관100도로24 | PVC관 | 100 | 도로 | 2 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 1100 | 450 | 1100 | 317.1676 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
416 | PVC관100보도24 | PVC관 | 100 | 보도 | 2 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 1100 | 450 | 1100 | 317.1676 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
417 | 파형관(원형)175도로25 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 2 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 1830 | 662 | 1830 | 472.3241 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
418 | 파형관(원형)175보도25 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 2 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 1830 | 662 | 1830 | 472.3241 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
419 | 파형관(원형)150도로25 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
420 | 파형관(원형)150보도25 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
421 | 파형관(원형)100도로25 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 2 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 1385 | 484 | 1385 | 346.1743 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
422 | 파형관(원형)100보도25 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 2 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 1385 | 484 | 1385 | 346.1743 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
423 | 파형관(나선형)200도로25 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 2 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 718 | 1970 | 718 | 1970 | 511.9783 | 1259 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
424 | 파형관(나선형)200보도25 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 2 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 718 | 1970 | 718 | 1970 | 511.9783 | 859 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
425 | 파형관(나선형)175도로25 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 1830 | 662 | 1830 | 472.3241 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
426 | 파형관(나선형)175보도25 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 2 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 1830 | 662 | 1830 | 472.3241 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
427 | 파형관(나선형)150도로25 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
428 | 파형관(나선형)150보도25 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
429 | 파형관(나선형)125도로25 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 2 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 540 | 1525 | 540 | 1525 | 385.8844 | 1170 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
430 | 파형관(나선형)125보도25 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 2 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 540 | 1525 | 540 | 1525 | 385.8844 | 770 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
431 | 파형관(나선형)100도로25 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 2 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 1385 | 484 | 1385 | 346.1743 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
432 | 파형관(나선형)100보도25 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 2 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 1385 | 484 | 1385 | 346.1743 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
433 | 트러후175도로25 | 트러후 | 175 | 도로 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
434 | 트러후175보도25 | 트러후 | 175 | 보도 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
435 | 고강도파형관175도로25 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
436 | 고강도파형관175보도25 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
437 | 강관200도로25 | 강관 | 200 | 도로 | 2 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 1800 | 650 | 1800 | 463.8252 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
438 | 강관200보도25 | 강관 | 200 | 보도 | 2 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 1800 | 650 | 1800 | 463.8252 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
439 | 강관175도로25 | 강관 | 175 | 도로 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
440 | 강관175보도25 | 강관 | 175 | 보도 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
441 | 강관100도로25 | 강관 | 100 | 도로 | 2 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 1300 | 450 | 1300 | 322.0505 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
442 | 강관100보도25 | 강관 | 100 | 보도 | 2 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 1300 | 450 | 1300 | 322.0505 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
443 | PVC관200도로25 | PVC관 | 200 | 도로 | 2 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 1800 | 650 | 1800 | 463.8252 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
444 | PVC관200보도25 | PVC관 | 200 | 보도 | 2 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 1800 | 650 | 1800 | 463.8252 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
445 | PVC관175도로25 | PVC관 | 175 | 도로 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
446 | PVC관175보도25 | PVC관 | 175 | 보도 | 2 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1675 | 600 | 1675 | 428.4059 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
447 | PVC관100도로25 | PVC관 | 100 | 도로 | 2 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 1300 | 450 | 1300 | 322.0505 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
448 | PVC관100보도25 | PVC관 | 100 | 보도 | 2 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 1300 | 450 | 1300 | 322.0505 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
449 | 파형관(원형)175도로26 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 2 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 2136 | 662 | 2136 | 476.0603 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
450 | 파형관(원형)175보도26 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 2 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 2136 | 662 | 2136 | 476.0603 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
451 | 파형관(원형)150도로26 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
452 | 파형관(원형)150보도26 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
453 | 파형관(원형)100도로26 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 2 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 1602 | 484 | 1602 | 348.2513 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
454 | 파형관(원형)100보도26 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 2 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 1602 | 484 | 1602 | 348.2513 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
455 | 파형관(나선형)200도로26 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 2 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 718 | 2304 | 718 | 2304 | 516.2555 | 1259 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
456 | 파형관(나선형)200보도26 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 2 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 718 | 2304 | 718 | 2304 | 516.2555 | 859 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
457 | 파형관(나선형)175도로26 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 2136 | 662 | 2136 | 476.0603 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
458 | 파형관(나선형)175보도26 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 2 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 2136 | 662 | 2136 | 476.0603 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
459 | 파형관(나선형)150도로26 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
460 | 파형관(나선형)150보도26 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
461 | 파형관(나선형)125도로26 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 2 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 540 | 1770 | 540 | 1770 | 388.4706 | 1170 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
462 | 파형관(나선형)125보도26 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 2 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 540 | 1770 | 540 | 1770 | 388.4706 | 770 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
463 | 파형관(나선형)100도로26 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 2 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 1602 | 484 | 1602 | 348.2513 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
464 | 파형관(나선형)100보도26 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 2 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 1602 | 484 | 1602 | 348.2513 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
465 | 트러후175도로26 | 트러후 | 175 | 도로 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
466 | 트러후175보도26 | 트러후 | 175 | 보도 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
467 | 고강도파형관175도로26 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
468 | 고강도파형관175보도26 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
469 | 강관200도로26 | 강관 | 200 | 도로 | 2 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 2100 | 650 | 2100 | 467.4464 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
470 | 강관200보도26 | 강관 | 200 | 보도 | 2 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 2100 | 650 | 2100 | 467.4464 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
471 | 강관175도로26 | 강관 | 175 | 도로 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
472 | 강관175보도26 | 강관 | 175 | 보도 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
473 | 강관100도로26 | 강관 | 100 | 도로 | 2 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 1500 | 450 | 1500 | 323.8263 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
474 | 강관100보도26 | 강관 | 100 | 보도 | 2 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 1500 | 450 | 1500 | 323.8263 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
475 | PVC관200도로26 | PVC관 | 200 | 도로 | 2 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 2100 | 650 | 2100 | 467.4464 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
476 | PVC관200보도26 | PVC관 | 200 | 보도 | 2 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 2100 | 650 | 2100 | 467.4464 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
477 | PVC관175도로26 | PVC관 | 175 | 도로 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
478 | PVC관175보도26 | PVC관 | 175 | 보도 | 2 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 1950 | 600 | 1950 | 431.5519 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
479 | PVC관100도로26 | PVC관 | 100 | 도로 | 2 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 1500 | 450 | 1500 | 323.8263 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
480 | PVC관100보도26 | PVC관 | 100 | 보도 | 2 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 1500 | 450 | 1500 | 323.8263 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
481 | 파형관(원형)175도로27 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 2 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 2442 | 662 | 2442 | 476.4519 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
482 | 파형관(원형)175보도27 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 2 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 2442 | 662 | 2442 | 476.4519 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
483 | 파형관(원형)150도로27 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
484 | 파형관(원형)150보도27 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
485 | 파형관(원형)100도로27 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 2 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 1819 | 484 | 1819 | 348.2444 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
486 | 파형관(원형)100보도27 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 2 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 1819 | 484 | 1819 | 348.2444 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
487 | 파형관(나선형)200도로27 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 2 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 718 | 2638 | 718 | 2638 | 516.781 | 1259 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
488 | 파형관(나선형)200보도27 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 2 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 718 | 2638 | 718 | 2638 | 516.781 | 859 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
489 | 파형관(나선형)175도로27 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 2442 | 662 | 2442 | 476.4519 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
490 | 파형관(나선형)175보도27 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 2 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 2442 | 662 | 2442 | 476.4519 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
491 | 파형관(나선형)150도로27 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
492 | 파형관(나선형)150보도27 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
493 | 파형관(나선형)125도로27 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 2 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 540 | 2015 | 540 | 2015 | 388.5833 | 1170 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
494 | 파형관(나선형)125보도27 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 2 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 540 | 2015 | 540 | 2015 | 388.5833 | 770 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
495 | 파형관(나선형)100도로27 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 2 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 1819 | 484 | 1819 | 348.2444 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
496 | 파형관(나선형)100보도27 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 2 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 1819 | 484 | 1819 | 348.2444 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
497 | 트러후175도로27 | 트러후 | 175 | 도로 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
498 | 트러후175보도27 | 트러후 | 175 | 보도 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
499 | 고강도파형관175도로27 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
500 | 고강도파형관175보도27 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
501 | 강관200도로27 | 강관 | 200 | 도로 | 2 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 2400 | 650 | 2400 | 467.8097 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
502 | 강관200보도27 | 강관 | 200 | 보도 | 2 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 2400 | 650 | 2400 | 467.8097 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
503 | 강관175도로27 | 강관 | 175 | 도로 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
504 | 강관175보도27 | 강관 | 175 | 보도 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
505 | 강관100도로27 | 강관 | 100 | 도로 | 2 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 1700 | 450 | 1700 | 323.7504 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
506 | 강관100보도27 | 강관 | 100 | 보도 | 2 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 1700 | 450 | 1700 | 323.7504 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
507 | PVC관200도로27 | PVC관 | 200 | 도로 | 2 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 2400 | 650 | 2400 | 467.8097 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
508 | PVC관200보도27 | PVC관 | 200 | 보도 | 2 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 2400 | 650 | 2400 | 467.8097 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
509 | PVC관175도로27 | PVC관 | 175 | 도로 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
510 | PVC관175보도27 | PVC관 | 175 | 보도 | 2 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2225 | 600 | 2225 | 431.7991 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
511 | PVC관100도로27 | PVC관 | 100 | 도로 | 2 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 1700 | 450 | 1700 | 323.7504 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
512 | PVC관100보도27 | PVC관 | 100 | 보도 | 2 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 1700 | 450 | 1700 | 323.7504 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
513 | 파형관(원형)175도로28 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 2748 | 662 | 2748 | 474.9041 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
514 | 파형관(원형)175보도28 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 2 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 2748 | 662 | 2748 | 474.9041 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
515 | 파형관(원형)150도로28 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
516 | 파형관(원형)150보도28 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
517 | 파형관(원형)100도로28 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 2 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 2036 | 484 | 2036 | 347.0115 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
518 | 파형관(원형)100보도28 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 2 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 2036 | 484 | 2036 | 347.0115 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
519 | 파형관(나선형)200도로28 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 2 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 718 | 2972 | 718 | 2972 | 515.1378 | 1259 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
520 | 파형관(나선형)200보도28 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 2 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 718 | 2972 | 718 | 2972 | 515.1378 | 859 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
521 | 파형관(나선형)175도로28 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 2748 | 662 | 2748 | 474.9041 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
522 | 파형관(나선형)175보도28 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 2 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 2748 | 662 | 2748 | 474.9041 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
523 | 파형관(나선형)150도로28 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
524 | 파형관(나선형)150보도28 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
525 | 파형관(나선형)125도로28 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 2 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 540 | 2260 | 540 | 2260 | 387.2488 | 1170 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
526 | 파형관(나선형)125보도28 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 2 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 540 | 2260 | 540 | 2260 | 387.2488 | 770 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
527 | 파형관(나선형)100도로28 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 2 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 2036 | 484 | 2036 | 347.0115 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
528 | 파형관(나선형)100보도28 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 2 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 2036 | 484 | 2036 | 347.0115 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
529 | 트러후175도로28 | 트러후 | 175 | 도로 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
530 | 트러후175보도28 | 트러후 | 175 | 보도 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
531 | 고강도파형관175도로28 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
532 | 고강도파형관175보도28 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
533 | 강관200도로28 | 강관 | 200 | 도로 | 2 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 2700 | 650 | 2700 | 466.2825 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
534 | 강관200보도28 | 강관 | 200 | 보도 | 2 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 2700 | 650 | 2700 | 466.2825 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
535 | 강관175도로28 | 강관 | 175 | 도로 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
536 | 강관175보도28 | 강관 | 175 | 보도 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
537 | 강관100도로28 | 강관 | 100 | 도로 | 2 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 1900 | 450 | 1900 | 322.5808 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
538 | 강관100보도28 | 강관 | 100 | 보도 | 2 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 1900 | 450 | 1900 | 322.5808 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
539 | PVC관200도로28 | PVC관 | 200 | 도로 | 2 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 2700 | 650 | 2700 | 466.2825 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
540 | PVC관200보도28 | PVC관 | 200 | 보도 | 2 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 2700 | 650 | 2700 | 466.2825 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
541 | PVC관175도로28 | PVC관 | 175 | 도로 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
542 | PVC관175보도28 | PVC관 | 175 | 보도 | 2 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2500 | 600 | 2500 | 430.3586 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
543 | PVC관100도로28 | PVC관 | 100 | 도로 | 2 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 1900 | 450 | 1900 | 322.5808 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
544 | PVC관100보도28 | PVC관 | 100 | 보도 | 2 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 1900 | 450 | 1900 | 322.5808 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
545 | 파형관(원형)175도로29 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 2 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 3054 | 662 | 3054 | 472.2525 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
546 | 파형관(원형)175보도29 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 2 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 3054 | 662 | 3054 | 472.2525 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
547 | 파형관(원형)150도로29 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
548 | 파형관(원형)150보도29 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
549 | 파형관(원형)100도로29 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 2 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 2253 | 484 | 2253 | 345.0717 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
550 | 파형관(원형)100보도29 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 2 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 2253 | 484 | 2253 | 345.0717 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
551 | 파형관(나선형)200도로29 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 2 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 718 | 3306 | 718 | 3306 | 512.2638 | 1259 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
552 | 파형관(나선형)200보도29 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 2 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 718 | 3306 | 718 | 3306 | 512.2638 | 859 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
553 | 파형관(나선형)175도로29 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 2 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 662 | 3054 | 662 | 3054 | 472.2525 | 1231 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
554 | 파형관(나선형)175보도29 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 2 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 662 | 3054 | 662 | 3054 | 472.2525 | 831 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
555 | 파형관(나선형)150도로29 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
556 | 파형관(나선형)150보도29 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
557 | 파형관(나선형)125도로29 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 2 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 540 | 2505 | 540 | 2505 | 385.0841 | 1170 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
558 | 파형관(나선형)125보도29 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 2 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 540 | 2505 | 540 | 2505 | 385.0841 | 770 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
559 | 파형관(나선형)100도로29 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 2 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 484 | 2253 | 484 | 2253 | 345.0717 | 1142 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
560 | 파형관(나선형)100보도29 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 2 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 484 | 2253 | 484 | 2253 | 345.0717 | 742 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
561 | 트러후175도로29 | 트러후 | 175 | 도로 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
562 | 트러후175보도29 | 트러후 | 175 | 보도 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
563 | 고강도파형관175도로29 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
564 | 고강도파형관175보도29 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
565 | 강관200도로29 | 강관 | 200 | 도로 | 2 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 3000 | 650 | 3000 | 463.6786 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
566 | 강관200보도29 | 강관 | 200 | 보도 | 2 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 3000 | 650 | 3000 | 463.6786 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
567 | 강관175도로29 | 강관 | 175 | 도로 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
568 | 강관175보도29 | 강관 | 175 | 보도 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
569 | 강관100도로29 | 강관 | 100 | 도로 | 2 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 2100 | 450 | 2100 | 320.7782 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
570 | 강관100보도29 | 강관 | 100 | 보도 | 2 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 2100 | 450 | 2100 | 320.7782 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
571 | PVC관200도로29 | PVC관 | 200 | 도로 | 2 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 650 | 3000 | 650 | 3000 | 463.6786 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
572 | PVC관200보도29 | PVC관 | 200 | 보도 | 2 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 650 | 3000 | 650 | 3000 | 463.6786 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
573 | PVC관175도로29 | PVC관 | 175 | 도로 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 1200 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
574 | PVC관175보도29 | PVC관 | 175 | 보도 | 2 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 600 | 2775 | 600 | 2775 | 427.954 | 800 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
575 | PVC관100도로29 | PVC관 | 100 | 도로 | 2 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 450 | 2100 | 450 | 2100 | 320.7782 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
576 | PVC관100보도29 | PVC관 | 100 | 보도 | 2 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 450 | 2100 | 450 | 2100 | 320.7782 | 725 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
577 | 파형관(원형)175도로31 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 3 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 606 | 606 | 968 | 391.6968 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
578 | 파형관(원형)175보도31 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 3 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 606 | 606 | 968 | 391.6968 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
579 | 파형관(원형)150도로31 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
580 | 파형관(원형)150보도31 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
581 | 파형관(원형)100도로31 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 3 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 517 | 517 | 701 | 317.6641 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
582 | 파형관(원형)100보도31 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 3 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 517 | 517 | 701 | 317.6641 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
583 | 파형관(나선형)200도로31 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 3 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1052 | 634 | 634 | 1052 | 414.1221 | 1426 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
584 | 파형관(나선형)200보도31 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 3 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1052 | 634 | 634 | 1052 | 414.1221 | 1026 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
585 | 파형관(나선형)175도로31 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 606 | 606 | 968 | 391.6968 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
586 | 파형관(나선형)175보도31 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 3 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 606 | 606 | 968 | 391.6968 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
587 | 파형관(나선형)150도로31 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
588 | 파형관(나선형)150보도31 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
589 | 파형관(나선형)125도로31 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 3 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 785 | 545 | 545 | 785 | 341.5106 | 1292.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
590 | 파형관(나선형)125보도31 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 3 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 785 | 545 | 545 | 785 | 341.5106 | 892.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
591 | 파형관(나선형)100도로31 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 3 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 517 | 517 | 701 | 317.6641 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
592 | 파형관(나선형)100보도31 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 3 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 517 | 517 | 701 | 317.6641 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
593 | 트러후175도로31 | 트러후 | 175 | 도로 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
594 | 트러후175보도31 | 트러후 | 175 | 보도 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
595 | 고강도파형관175도로31 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
596 | 고강도파형관175보도31 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
597 | 강관200도로31 | 강관 | 200 | 도로 | 3 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 600 | 600 | 950 | 386.8477 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
598 | 강관200보도31 | 강관 | 200 | 보도 | 3 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 600 | 600 | 950 | 386.8477 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
599 | 강관175도로31 | 강관 | 175 | 도로 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
600 | 강관175보도31 | 강관 | 175 | 보도 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
601 | 강관100도로31 | 강관 | 100 | 도로 | 3 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 500 | 500 | 650 | 302.8637 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
602 | 강관100보도31 | 강관 | 100 | 보도 | 3 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 500 | 500 | 650 | 302.8637 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
603 | PVC관200도로31 | PVC관 | 200 | 도로 | 3 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 600 | 600 | 950 | 386.8477 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
604 | PVC관200보도31 | PVC관 | 200 | 보도 | 3 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 600 | 600 | 950 | 386.8477 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
605 | PVC관175도로31 | PVC관 | 175 | 도로 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
606 | PVC관175보도31 | PVC관 | 175 | 보도 | 3 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 575 | 575 | 875 | 366.4532 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
607 | PVC관100도로31 | PVC관 | 100 | 도로 | 3 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 500 | 500 | 650 | 302.8637 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
608 | PVC관100보도31 | PVC관 | 100 | 보도 | 3 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 500 | 500 | 650 | 302.8637 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
609 | 파형관(원형)175도로32 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 3 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 912 | 912 | 968 | 512.9473 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
610 | 파형관(원형)175보도32 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 3 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 912 | 912 | 968 | 512.9473 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
611 | 파형관(원형)150도로32 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
612 | 파형관(원형)150보도32 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
613 | 파형관(원형)100도로32 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 3 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 734 | 701 | 734 | 392.2237 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
614 | 파형관(원형)100보도32 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 3 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 734 | 701 | 734 | 392.2237 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
615 | 파형관(나선형)200도로32 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 3 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1052 | 968 | 968 | 1052 | 549.3659 | 1426 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
616 | 파형관(나선형)200보도32 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 3 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1052 | 968 | 968 | 1052 | 549.3659 | 1026 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
617 | 파형관(나선형)175도로32 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 912 | 912 | 968 | 512.9473 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
618 | 파형관(나선형)175보도32 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 3 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 912 | 912 | 968 | 512.9473 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
619 | 파형관(나선형)150도로32 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
620 | 파형관(나선형)150보도32 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
621 | 파형관(나선형)125도로32 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 3 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 785 | 790 | 785 | 790 | 432.5505 | 1292.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
622 | 파형관(나선형)125보도32 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 3 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 785 | 790 | 785 | 790 | 432.5505 | 892.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
623 | 파형관(나선형)100도로32 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 3 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 734 | 701 | 734 | 392.2237 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
624 | 파형관(나선형)100보도32 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 3 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 734 | 701 | 734 | 392.2237 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
625 | 트러후175도로32 | 트러후 | 175 | 도로 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
626 | 트러후175보도32 | 트러후 | 175 | 보도 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
627 | 고강도파형관175도로32 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
628 | 고강도파형관175보도32 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
629 | 강관200도로32 | 강관 | 200 | 도로 | 3 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 900 | 900 | 950 | 505.1286 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
630 | 강관200보도32 | 강관 | 200 | 보도 | 3 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 900 | 900 | 950 | 505.1286 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
631 | 강관175도로32 | 강관 | 175 | 도로 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
632 | 강관175보도32 | 강관 | 175 | 보도 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
633 | 강관100도로32 | 강관 | 100 | 도로 | 3 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 700 | 650 | 700 | 367.6178 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
634 | 강관100보도32 | 강관 | 100 | 보도 | 3 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 700 | 650 | 700 | 367.6178 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
635 | PVC관200도로32 | PVC관 | 200 | 도로 | 3 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 900 | 900 | 950 | 505.1286 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
636 | PVC관200보도32 | PVC관 | 200 | 보도 | 3 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 900 | 900 | 950 | 505.1286 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
637 | PVC관175도로32 | PVC관 | 175 | 도로 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
638 | PVC관175보도32 | PVC관 | 175 | 보도 | 3 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 850 | 850 | 875 | 472.4875 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
639 | PVC관100도로32 | PVC관 | 100 | 도로 | 3 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 700 | 650 | 700 | 367.6178 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
640 | PVC관100보도32 | PVC관 | 100 | 보도 | 3 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 700 | 650 | 700 | 367.6178 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
641 | 파형관(원형)175도로33 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 1218 | 968 | 1218 | 579.7146 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
642 | 파형관(원형)175보도33 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 3 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 1218 | 968 | 1218 | 579.7146 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
643 | 파형관(원형)150도로33 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
644 | 파형관(원형)150보도33 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
645 | 파형관(원형)100도로33 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 3 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 951 | 701 | 951 | 430.7983 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
646 | 파형관(원형)100보도33 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 3 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 951 | 701 | 951 | 430.7983 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
647 | 파형관(나선형)200도로33 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 3 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1052 | 1302 | 1052 | 1302 | 626.3435 | 1426 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
648 | 파형관(나선형)200보도33 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 3 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1052 | 1302 | 1052 | 1302 | 626.3435 | 1026 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
649 | 파형관(나선형)175도로33 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 1218 | 968 | 1218 | 579.7146 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
650 | 파형관(나선형)175보도33 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 3 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 1218 | 968 | 1218 | 579.7146 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
651 | 파형관(나선형)150도로33 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
652 | 파형관(나선형)150보도33 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
653 | 파형관(나선형)125도로33 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 3 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 785 | 1035 | 785 | 1035 | 477.801 | 1292.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
654 | 파형관(나선형)125보도33 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 3 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 785 | 1035 | 785 | 1035 | 477.801 | 892.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
655 | 파형관(나선형)100도로33 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 3 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 951 | 701 | 951 | 430.7983 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
656 | 파형관(나선형)100보도33 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 3 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 951 | 701 | 951 | 430.7983 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
657 | 트러후175도로33 | 트러후 | 175 | 도로 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
658 | 트러후175보도33 | 트러후 | 175 | 보도 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
659 | 고강도파형관175도로33 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
660 | 고강도파형관175보도33 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
661 | 강관200도로33 | 강관 | 200 | 도로 | 3 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 1200 | 950 | 1200 | 569.7124 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
662 | 강관200보도33 | 강관 | 200 | 보도 | 3 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 1200 | 950 | 1200 | 569.7124 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
663 | 강관175도로33 | 강관 | 175 | 도로 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
664 | 강관175보도33 | 강관 | 175 | 보도 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
665 | 강관100도로33 | 강관 | 100 | 도로 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 900 | 650 | 900 | 402.1614 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
666 | 강관100보도33 | 강관 | 100 | 보도 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 900 | 650 | 900 | 402.1614 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
667 | PVC관200도로33 | PVC관 | 200 | 도로 | 3 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 1200 | 950 | 1200 | 569.7124 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
668 | PVC관200보도33 | PVC관 | 200 | 보도 | 3 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 1200 | 950 | 1200 | 569.7124 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
669 | PVC관175도로33 | PVC관 | 175 | 도로 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
670 | PVC관175보도33 | PVC관 | 175 | 보도 | 3 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1125 | 875 | 1125 | 527.9898 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
671 | PVC관100도로33 | PVC관 | 100 | 도로 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 900 | 650 | 900 | 402.1614 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
672 | PVC관100보도33 | PVC관 | 100 | 보도 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 900 | 650 | 900 | 402.1614 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
673 | 파형관(원형)175도로34 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 3 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 1524 | 968 | 1524 | 623.1005 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
674 | 파형관(원형)175보도34 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 3 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 1524 | 968 | 1524 | 623.1005 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
675 | 파형관(원형)150도로34 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
676 | 파형관(원형)150보도34 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
677 | 파형관(원형)100도로34 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 3 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 1168 | 701 | 1168 | 458.3955 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
678 | 파형관(원형)100보도34 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 3 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 1168 | 701 | 1168 | 458.3955 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
679 | 파형관(나선형)200도로34 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 3 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1052 | 1636 | 1052 | 1636 | 674.7624 | 1426 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
680 | 파형관(나선형)200보도34 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 3 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1052 | 1636 | 1052 | 1636 | 674.7624 | 1026 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
681 | 파형관(나선형)175도로34 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 1524 | 968 | 1524 | 623.1005 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
682 | 파형관(나선형)175보도34 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 3 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 1524 | 968 | 1524 | 623.1005 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
683 | 파형관(나선형)150도로34 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
684 | 파형관(나선형)150보도34 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
685 | 파형관(나선형)125도로34 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 3 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 785 | 1280 | 785 | 1280 | 510.319 | 1292.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
686 | 파형관(나선형)125보도34 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 3 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 785 | 1280 | 785 | 1280 | 510.319 | 892.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
687 | 파형관(나선형)100도로34 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 3 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 1168 | 701 | 1168 | 458.3955 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
688 | 파형관(나선형)100보도34 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 3 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 1168 | 701 | 1168 | 458.3955 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
689 | 트러후175도로34 | 트러후 | 175 | 도로 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
690 | 트러후175보도34 | 트러후 | 175 | 보도 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
691 | 고강도파형관175도로34 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
692 | 고강도파형관175보도34 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
693 | 강관200도로34 | 강관 | 200 | 도로 | 3 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 1500 | 950 | 1500 | 612.0228 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
694 | 강관200보도34 | 강관 | 200 | 보도 | 3 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 1500 | 950 | 1500 | 612.0228 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
695 | 강관175도로34 | 강관 | 175 | 도로 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
696 | 강관175보도34 | 강관 | 175 | 보도 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
697 | 강관100도로34 | 강관 | 100 | 도로 | 3 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 1100 | 650 | 1100 | 426.8021 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
698 | 강관100보도34 | 강관 | 100 | 보도 | 3 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 1100 | 650 | 1100 | 426.8021 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
699 | PVC관200도로34 | PVC관 | 200 | 도로 | 3 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 1500 | 950 | 1500 | 612.0228 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
700 | PVC관200보도34 | PVC관 | 200 | 보도 | 3 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 1500 | 950 | 1500 | 612.0228 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
701 | PVC관175도로34 | PVC관 | 175 | 도로 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
702 | PVC관175보도34 | PVC관 | 175 | 보도 | 3 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1400 | 875 | 1400 | 565.8326 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
703 | PVC관100도로34 | PVC관 | 100 | 도로 | 3 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 1100 | 650 | 1100 | 426.8021 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
704 | PVC관100보도34 | PVC관 | 100 | 보도 | 3 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 1100 | 650 | 1100 | 426.8021 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
705 | 파형관(원형)175도로35 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 3 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 1830 | 968 | 1830 | 652.8635 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
706 | 파형관(원형)175보도35 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 3 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 1830 | 968 | 1830 | 652.8635 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
707 | 파형관(원형)150도로35 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
708 | 파형관(원형)150보도35 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
709 | 파형관(원형)100도로35 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 3 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 1385 | 701 | 1385 | 477.2403 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
710 | 파형관(원형)100보도35 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 3 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 1385 | 701 | 1385 | 477.2403 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
711 | 파형관(나선형)200도로35 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 3 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1052 | 1970 | 1052 | 1970 | 708.0166 | 1426 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
712 | 파형관(나선형)200보도35 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 3 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1052 | 1970 | 1052 | 1970 | 708.0166 | 1026 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
713 | 파형관(나선형)175도로35 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 1830 | 968 | 1830 | 652.8635 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
714 | 파형관(나선형)175보도35 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 3 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 1830 | 968 | 1830 | 652.8635 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
715 | 파형관(나선형)150도로35 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
716 | 파형관(나선형)150보도35 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
717 | 파형관(나선형)125도로35 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 3 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 785 | 1525 | 785 | 1525 | 532.5601 | 1292.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
718 | 파형관(나선형)125보도35 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 3 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 785 | 1525 | 785 | 1525 | 532.5601 | 892.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
719 | 파형관(나선형)100도로35 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 3 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 1385 | 701 | 1385 | 477.2403 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
720 | 파형관(나선형)100보도35 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 3 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 1385 | 701 | 1385 | 477.2403 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
721 | 트러후175도로35 | 트러후 | 175 | 도로 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
722 | 트러후175보도35 | 트러후 | 175 | 보도 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
723 | 고강도파형관175도로35 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
724 | 고강도파형관175보도35 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
725 | 강관200도로35 | 강관 | 200 | 도로 | 3 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 1800 | 950 | 1800 | 641.0403 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
726 | 강관200보도35 | 강관 | 200 | 보도 | 3 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 1800 | 950 | 1800 | 641.0403 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
727 | 강관175도로35 | 강관 | 175 | 도로 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
728 | 강관175보도35 | 강관 | 175 | 보도 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
729 | 강관100도로35 | 강관 | 100 | 도로 | 3 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 1300 | 650 | 1300 | 443.6098 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
730 | 강관100보도35 | 강관 | 100 | 보도 | 3 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 1300 | 650 | 1300 | 443.6098 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
731 | PVC관200도로35 | PVC관 | 200 | 도로 | 3 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 1800 | 950 | 1800 | 641.0403 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
732 | PVC관200보도35 | PVC관 | 200 | 보도 | 3 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 1800 | 950 | 1800 | 641.0403 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
733 | PVC관175도로35 | PVC관 | 175 | 도로 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
734 | PVC관175보도35 | PVC관 | 175 | 보도 | 3 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1675 | 875 | 1675 | 591.7558 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
735 | PVC관100도로35 | PVC관 | 100 | 도로 | 3 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 1300 | 650 | 1300 | 443.6098 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
736 | PVC관100보도35 | PVC관 | 100 | 보도 | 3 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 1300 | 650 | 1300 | 443.6098 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
737 | 파형관(원형)175도로36 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 3 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 2136 | 968 | 2136 | 672.4503 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
738 | 파형관(원형)175보도36 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 3 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 2136 | 968 | 2136 | 672.4503 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
739 | 파형관(원형)150도로36 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
740 | 파형관(원형)150보도36 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
741 | 파형관(원형)100도로36 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 3 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 1602 | 701 | 1602 | 489.6131 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
742 | 파형관(원형)100보도36 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 3 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 1602 | 701 | 1602 | 489.6131 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
743 | 파형관(나선형)200도로36 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 3 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1052 | 2304 | 1052 | 2304 | 729.912 | 1426 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
744 | 파형관(나선형)200보도36 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 3 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1052 | 2304 | 1052 | 2304 | 729.912 | 1026 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
745 | 파형관(나선형)175도로36 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 2136 | 968 | 2136 | 672.4503 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
746 | 파형관(나선형)175보도36 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 3 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 2136 | 968 | 2136 | 672.4503 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
747 | 파형관(나선형)150도로36 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
748 | 파형관(나선형)150보도36 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
749 | 파형관(나선형)125도로36 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 3 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 785 | 1770 | 785 | 1770 | 547.176 | 1292.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
750 | 파형관(나선형)125보도36 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 3 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 785 | 1770 | 785 | 1770 | 547.176 | 892.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
751 | 파형관(나선형)100도로36 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 3 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 1602 | 701 | 1602 | 489.6131 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
752 | 파형관(나선형)100보도36 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 3 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 1602 | 701 | 1602 | 489.6131 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
753 | 트러후175도로36 | 트러후 | 175 | 도로 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
754 | 트러후175보도36 | 트러후 | 175 | 보도 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
755 | 고강도파형관175도로36 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
756 | 고강도파형관175보도36 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
757 | 강관200도로36 | 강관 | 200 | 도로 | 3 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 2100 | 950 | 2100 | 660.1343 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
758 | 강관200보도36 | 강관 | 200 | 보도 | 3 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 2100 | 950 | 2100 | 660.1343 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
759 | 강관175도로36 | 강관 | 175 | 도로 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
760 | 강관175보도36 | 강관 | 175 | 보도 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
761 | 강관100도로36 | 강관 | 100 | 도로 | 3 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 454.6379 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
762 | 강관100보도36 | 강관 | 100 | 보도 | 3 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 454.6379 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
763 | PVC관200도로36 | PVC관 | 200 | 도로 | 3 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 2100 | 950 | 2100 | 660.1343 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
764 | PVC관200보도36 | PVC관 | 200 | 보도 | 3 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 2100 | 950 | 2100 | 660.1343 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
765 | PVC관175도로36 | PVC관 | 175 | 도로 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
766 | PVC관175보도36 | PVC관 | 175 | 보도 | 3 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 1950 | 875 | 1950 | 608.8046 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
767 | PVC관100도로36 | PVC관 | 100 | 도로 | 3 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 454.6379 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
768 | PVC관100보도36 | PVC관 | 100 | 보도 | 3 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 454.6379 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
769 | 파형관(원형)175도로37 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 3 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 2442 | 968 | 2442 | 684.765 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
770 | 파형관(원형)175보도37 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 3 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 2442 | 968 | 2442 | 684.765 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
771 | 파형관(원형)150도로37 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
772 | 파형관(원형)150보도37 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
773 | 파형관(원형)100도로37 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 3 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 1819 | 701 | 1819 | 497.3595 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
774 | 파형관(원형)100보도37 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 3 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 1819 | 701 | 1819 | 497.3595 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
775 | 파형관(나선형)200도로37 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 3 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1052 | 2638 | 1052 | 2638 | 743.6886 | 1426 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
776 | 파형관(나선형)200보도37 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 3 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1052 | 2638 | 1052 | 2638 | 743.6886 | 1026 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
777 | 파형관(나선형)175도로37 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 2442 | 968 | 2442 | 684.765 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
778 | 파형관(나선형)175보도37 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 3 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 2442 | 968 | 2442 | 684.765 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
779 | 파형관(나선형)150도로37 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
780 | 파형관(나선형)150보도37 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
781 | 파형관(나선형)125도로37 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 3 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 785 | 2015 | 785 | 2015 | 556.3427 | 1292.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
782 | 파형관(나선형)125보도37 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 3 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 785 | 2015 | 785 | 2015 | 556.3427 | 892.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
783 | 파형관(나선형)100도로37 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 3 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 1819 | 701 | 1819 | 497.3595 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
784 | 파형관(나선형)100보도37 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 3 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 1819 | 701 | 1819 | 497.3595 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
785 | 트러후175도로37 | 트러후 | 175 | 도로 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
786 | 트러후175보도37 | 트러후 | 175 | 보도 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
787 | 고강도파형관175도로37 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
788 | 고강도파형관175보도37 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
789 | 강관200도로37 | 강관 | 200 | 도로 | 3 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 2400 | 950 | 2400 | 672.1368 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
790 | 강관200보도37 | 강관 | 200 | 보도 | 3 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 2400 | 950 | 2400 | 672.1368 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
791 | 강관175도로37 | 강관 | 175 | 도로 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
792 | 강관175보도37 | 강관 | 175 | 보도 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
793 | 강관100도로37 | 강관 | 100 | 도로 | 3 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 1700 | 650 | 1700 | 461.5326 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
794 | 강관100보도37 | 강관 | 100 | 보도 | 3 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 1700 | 650 | 1700 | 461.5326 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
795 | PVC관200도로37 | PVC관 | 200 | 도로 | 3 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 2400 | 950 | 2400 | 672.1368 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
796 | PVC관200보도37 | PVC관 | 200 | 보도 | 3 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 2400 | 950 | 2400 | 672.1368 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
797 | PVC관175도로37 | PVC관 | 175 | 도로 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
798 | PVC관175보도37 | PVC관 | 175 | 보도 | 3 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2225 | 875 | 2225 | 619.512 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
799 | PVC관100도로37 | PVC관 | 100 | 도로 | 3 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 1700 | 650 | 1700 | 461.5326 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
800 | PVC관100보도37 | PVC관 | 100 | 보도 | 3 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 1700 | 650 | 1700 | 461.5326 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
801 | 파형관(원형)175도로38 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 3 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 2748 | 968 | 2748 | 691.9816 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
802 | 파형관(원형)175보도38 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 3 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 2748 | 968 | 2748 | 691.9816 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
803 | 파형관(원형)150도로38 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
804 | 파형관(원형)150보도38 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
805 | 파형관(원형)100도로38 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 3 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 2036 | 701 | 2036 | 501.8471 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
806 | 파형관(원형)100보도38 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 3 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 2036 | 701 | 2036 | 501.8471 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
807 | 파형관(나선형)200도로38 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 3 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1052 | 2972 | 1052 | 2972 | 751.7789 | 1426 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
808 | 파형관(나선형)200보도38 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 3 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1052 | 2972 | 1052 | 2972 | 751.7789 | 1026 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
809 | 파형관(나선형)175도로38 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 2748 | 968 | 2748 | 691.9816 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
810 | 파형관(나선형)175보도38 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 3 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 2748 | 968 | 2748 | 691.9816 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
811 | 파형관(나선형)150도로38 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
812 | 파형관(나선형)150보도38 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
813 | 파형관(나선형)125도로38 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 3 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 785 | 2260 | 785 | 2260 | 561.6787 | 1292.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
814 | 파형관(나선형)125보도38 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 3 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 785 | 2260 | 785 | 2260 | 561.6787 | 892.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
815 | 파형관(나선형)100도로38 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 3 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 2036 | 701 | 2036 | 501.8471 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
816 | 파형관(나선형)100보도38 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 3 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 2036 | 701 | 2036 | 501.8471 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
817 | 트러후175도로38 | 트러후 | 175 | 도로 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
818 | 트러후175보도38 | 트러후 | 175 | 보도 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
819 | 고강도파형관175도로38 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
820 | 고강도파형관175보도38 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
821 | 강관200도로38 | 강관 | 200 | 도로 | 3 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 2700 | 950 | 2700 | 679.167 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
822 | 강관200보도38 | 강관 | 200 | 보도 | 3 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 2700 | 950 | 2700 | 679.167 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
823 | 강관175도로38 | 강관 | 175 | 도로 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
824 | 강관175보도38 | 강관 | 175 | 보도 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
825 | 강관100도로38 | 강관 | 100 | 도로 | 3 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 1900 | 650 | 1900 | 465.5118 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
826 | 강관100보도38 | 강관 | 100 | 보도 | 3 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 1900 | 650 | 1900 | 465.5118 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
827 | PVC관200도로38 | PVC관 | 200 | 도로 | 3 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 2700 | 950 | 2700 | 679.167 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
828 | PVC관200보도38 | PVC관 | 200 | 보도 | 3 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 2700 | 950 | 2700 | 679.167 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
829 | PVC관175도로38 | PVC관 | 175 | 도로 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
830 | PVC관175보도38 | PVC관 | 175 | 보도 | 3 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2500 | 875 | 2500 | 625.7683 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
831 | PVC관100도로38 | PVC관 | 100 | 도로 | 3 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 1900 | 650 | 1900 | 465.5118 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
832 | PVC관100보도38 | PVC관 | 100 | 보도 | 3 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 1900 | 650 | 1900 | 465.5118 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
833 | 파형관(원형)175도로39 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 3 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 3054 | 968 | 3054 | 695.6533 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
834 | 파형관(원형)175보도39 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 3 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 3054 | 968 | 3054 | 695.6533 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
835 | 파형관(원형)150도로39 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
836 | 파형관(원형)150보도39 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
837 | 파형관(원형)100도로39 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 3 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 2253 | 701 | 2253 | 504.0539 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
838 | 파형관(원형)100보도39 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 3 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 2253 | 701 | 2253 | 504.0539 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
839 | 파형관(나선형)200도로39 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 3 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1052 | 3306 | 1052 | 3306 | 755.9204 | 1426 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
840 | 파형관(나선형)200보도39 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 3 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1052 | 3306 | 1052 | 3306 | 755.9204 | 1026 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
841 | 파형관(나선형)175도로39 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 3 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 968 | 3054 | 968 | 3054 | 695.6533 | 1384 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
842 | 파형관(나선형)175보도39 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 3 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 968 | 3054 | 968 | 3054 | 695.6533 | 984 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
843 | 파형관(나선형)150도로39 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
844 | 파형관(나선형)150보도39 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
845 | 파형관(나선형)125도로39 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 3 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 785 | 2505 | 785 | 2505 | 564.3402 | 1292.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
846 | 파형관(나선형)125보도39 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 3 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 785 | 2505 | 785 | 2505 | 564.3402 | 892.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
847 | 파형관(나선형)100도로39 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 3 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 701 | 2253 | 701 | 2253 | 504.0539 | 1250.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
848 | 파형관(나선형)100보도39 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 3 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 701 | 2253 | 701 | 2253 | 504.0539 | 850.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
849 | 트러후175도로39 | 트러후 | 175 | 도로 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
850 | 트러후175보도39 | 트러후 | 175 | 보도 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
851 | 고강도파형관175도로39 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
852 | 고강도파형관175보도39 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
853 | 강관200도로39 | 강관 | 200 | 도로 | 3 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 3000 | 950 | 3000 | 682.7384 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
854 | 강관200보도39 | 강관 | 200 | 보도 | 3 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 3000 | 950 | 3000 | 682.7384 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
855 | 강관175도로39 | 강관 | 175 | 도로 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
856 | 강관175보도39 | 강관 | 175 | 보도 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
857 | 강관100도로39 | 강관 | 100 | 도로 | 3 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 2100 | 650 | 2100 | 467.4464 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
858 | 강관100보도39 | 강관 | 100 | 보도 | 3 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 2100 | 650 | 2100 | 467.4464 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
859 | PVC관200도로39 | PVC관 | 200 | 도로 | 3 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 950 | 3000 | 950 | 3000 | 682.7384 | 1375 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
860 | PVC관200보도39 | PVC관 | 200 | 보도 | 3 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 950 | 3000 | 950 | 3000 | 682.7384 | 975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
861 | PVC관175도로39 | PVC관 | 175 | 도로 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 1337.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
862 | PVC관175보도39 | PVC관 | 175 | 보도 | 3 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 875 | 2775 | 875 | 2775 | 628.9239 | 937.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
863 | PVC관100도로39 | PVC관 | 100 | 도로 | 3 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 650 | 2100 | 650 | 2100 | 467.4464 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
864 | PVC관100보도39 | PVC관 | 100 | 보도 | 3 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 650 | 2100 | 650 | 2100 | 467.4464 | 825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
865 | 파형관(원형)175도로41 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 4 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 606 | 606 | 1274 | 417.5131 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
866 | 파형관(원형)175보도41 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 4 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 606 | 606 | 1274 | 417.5131 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
867 | 파형관(원형)150도로41 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
868 | 파형관(원형)150보도41 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
869 | 파형관(원형)100도로41 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 4 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 517 | 517 | 918 | 343.6342 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
870 | 파형관(원형)100보도41 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 4 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 517 | 517 | 918 | 343.6342 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
871 | 파형관(나선형)200도로41 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 4 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1386 | 634 | 634 | 1386 | 439.7579 | 1593 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
872 | 파형관(나선형)200보도41 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 4 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1386 | 634 | 634 | 1386 | 439.7579 | 1193 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
873 | 파형관(나선형)175도로41 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 4 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 606 | 606 | 1274 | 417.5131 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
874 | 파형관(나선형)175보도41 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 4 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 606 | 606 | 1274 | 417.5131 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
875 | 파형관(나선형)150도로41 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
876 | 파형관(나선형)150보도41 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
877 | 파형관(나선형)125도로41 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 4 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1030 | 545 | 545 | 1030 | 367.5477 | 1415 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
878 | 파형관(나선형)125보도41 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 4 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1030 | 545 | 545 | 1030 | 367.5477 | 1015 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
879 | 파형관(나선형)100도로41 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 4 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 517 | 517 | 918 | 343.6342 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
880 | 파형관(나선형)100보도41 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 4 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 517 | 517 | 918 | 343.6342 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
881 | 트러후175도로41 | 트러후 | 175 | 도로 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
882 | 트러후175보도41 | 트러후 | 175 | 보도 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
883 | 고강도파형관175도로41 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
884 | 고강도파형관175보도41 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
885 | 강관200도로41 | 강관 | 200 | 도로 | 4 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 600 | 600 | 1250 | 412.6986 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
886 | 강관200보도41 | 강관 | 200 | 보도 | 4 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 600 | 600 | 1250 | 412.6986 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
887 | 강관175도로41 | 강관 | 175 | 도로 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
888 | 강관175보도41 | 강관 | 175 | 보도 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
889 | 강관100도로41 | 강관 | 100 | 도로 | 4 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 500 | 500 | 850 | 328.6989 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
890 | 강관100보도41 | 강관 | 100 | 보도 | 4 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 500 | 500 | 850 | 328.6989 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
891 | PVC관200도로41 | PVC관 | 200 | 도로 | 4 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 600 | 600 | 1250 | 412.6986 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
892 | PVC관200보도41 | PVC관 | 200 | 보도 | 4 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 600 | 600 | 1250 | 412.6986 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
893 | PVC관175도로41 | PVC관 | 175 | 도로 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
894 | PVC관175보도41 | PVC관 | 175 | 보도 | 4 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 575 | 575 | 1150 | 392.4241 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
895 | PVC관100도로41 | PVC관 | 100 | 도로 | 4 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 500 | 500 | 850 | 328.6989 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
896 | PVC관100보도41 | PVC관 | 100 | 보도 | 4 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 500 | 500 | 850 | 328.6989 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
897 | 파형관(원형)175도로42 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 4 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 912 | 912 | 1274 | 565.8969 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
898 | 파형관(원형)175보도42 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 4 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 912 | 912 | 1274 | 565.8969 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
899 | 파형관(원형)150도로42 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
900 | 파형관(원형)150보도42 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
901 | 파형관(원형)100도로42 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 4 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 734 | 734 | 918 | 438.6399 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
902 | 파형관(원형)100보도42 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 4 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 734 | 734 | 918 | 438.6399 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
903 | 파형관(나선형)200도로42 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 4 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1386 | 968 | 968 | 1386 | 605.4292 | 1593 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
904 | 파형관(나선형)200보도42 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 4 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1386 | 968 | 968 | 1386 | 605.4292 | 1193 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
905 | 파형관(나선형)175도로42 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 4 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 912 | 912 | 1274 | 565.8969 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
906 | 파형관(나선형)175보도42 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 4 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 912 | 912 | 1274 | 565.8969 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
907 | 파형관(나선형)150도로42 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
908 | 파형관(나선형)150보도42 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
909 | 파형관(나선형)125도로42 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 4 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1030 | 790 | 790 | 1030 | 479.0053 | 1415 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
910 | 파형관(나선형)125보도42 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 4 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1030 | 790 | 790 | 1030 | 479.0053 | 1015 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
911 | 파형관(나선형)100도로42 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 4 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 734 | 734 | 918 | 438.6399 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
912 | 파형관(나선형)100보도42 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 4 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 734 | 734 | 918 | 438.6399 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
913 | 트러후175도로42 | 트러후 | 175 | 도로 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
914 | 트러후175보도42 | 트러후 | 175 | 보도 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
915 | 고강도파형관175도로42 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
916 | 고강도파형관175보도42 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
917 | 강관200도로42 | 강관 | 200 | 도로 | 4 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 900 | 900 | 1250 | 557.4008 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
918 | 강관200보도42 | 강관 | 200 | 보도 | 4 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 900 | 900 | 1250 | 557.4008 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
919 | 강관175도로42 | 강관 | 175 | 도로 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
920 | 강관175보도42 | 강관 | 175 | 보도 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
921 | 강관100도로42 | 강관 | 100 | 도로 | 4 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 700 | 700 | 850 | 413.9345 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
922 | 강관100보도42 | 강관 | 100 | 보도 | 4 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 700 | 700 | 850 | 413.9345 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
923 | PVC관200도로42 | PVC관 | 200 | 도로 | 4 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 900 | 900 | 1250 | 557.4008 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
924 | PVC관200보도42 | PVC관 | 200 | 보도 | 4 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 900 | 900 | 1250 | 557.4008 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
925 | PVC관175도로42 | PVC관 | 175 | 도로 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
926 | PVC관175보도42 | PVC관 | 175 | 보도 | 4 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 850 | 850 | 1150 | 521.891 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
927 | PVC관100도로42 | PVC관 | 100 | 도로 | 4 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 700 | 700 | 850 | 413.9345 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
928 | PVC관100보도42 | PVC관 | 100 | 보도 | 4 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 700 | 700 | 850 | 413.9345 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
929 | 파형관(원형)175도로43 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 4 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 1218 | 1218 | 1274 | 681.2209 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
930 | 파형관(원형)175보도43 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 4 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 1218 | 1218 | 1274 | 681.2209 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
931 | 파형관(원형)150도로43 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
932 | 파형관(원형)150보도43 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
933 | 파형관(원형)100도로43 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 4 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 951 | 918 | 951 | 511.5331 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
934 | 파형관(원형)100보도43 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 4 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 951 | 918 | 951 | 511.5331 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
935 | 파형관(나선형)200도로43 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 4 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1386 | 1302 | 1302 | 1386 | 733.1199 | 1593 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
936 | 파형관(나선형)200보도43 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 4 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1386 | 1302 | 1302 | 1386 | 733.1199 | 1193 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
937 | 파형관(나선형)175도로43 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 4 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 1218 | 1218 | 1274 | 681.2209 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
938 | 파형관(나선형)175보도43 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 4 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 1218 | 1218 | 1274 | 681.2209 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
939 | 파형관(나선형)150도로43 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
940 | 파형관(나선형)150보도43 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
941 | 파형관(나선형)125도로43 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 4 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1030 | 1035 | 1030 | 1035 | 567.2187 | 1415 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
942 | 파형관(나선형)125보도43 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 4 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1030 | 1035 | 1030 | 1035 | 567.2187 | 1015 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
943 | 파형관(나선형)100도로43 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 4 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 951 | 918 | 951 | 511.5331 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
944 | 파형관(나선형)100보도43 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 4 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 951 | 918 | 951 | 511.5331 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
945 | 트러후175도로43 | 트러후 | 175 | 도로 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
946 | 트러후175보도43 | 트러후 | 175 | 보도 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
947 | 고강도파형관175도로43 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
948 | 고강도파형관175보도43 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
949 | 강관200도로43 | 강관 | 200 | 도로 | 4 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 1200 | 1200 | 1250 | 670.0892 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
950 | 강관200보도43 | 강관 | 200 | 보도 | 4 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 1200 | 1200 | 1250 | 670.0892 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
951 | 강관175도로43 | 강관 | 175 | 도로 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
952 | 강관175보도43 | 강관 | 175 | 보도 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
953 | 강관100도로43 | 강관 | 100 | 도로 | 4 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 900 | 850 | 900 | 477.631 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
954 | 강관100보도43 | 강관 | 100 | 보도 | 4 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 900 | 850 | 900 | 477.631 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
955 | PVC관200도로43 | PVC관 | 200 | 도로 | 4 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 1200 | 1200 | 1250 | 670.0892 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
956 | PVC관200보도43 | PVC관 | 200 | 보도 | 4 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 1200 | 1200 | 1250 | 670.0892 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
957 | PVC관175도로43 | PVC관 | 175 | 도로 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
958 | PVC관175보도43 | PVC관 | 175 | 보도 | 4 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1125 | 1125 | 1150 | 623.6608 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
959 | PVC관100도로43 | PVC관 | 100 | 도로 | 4 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 900 | 850 | 900 | 477.631 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
960 | PVC관100보도43 | PVC관 | 100 | 보도 | 4 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 900 | 850 | 900 | 477.631 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
961 | 파형관(원형)175도로44 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 4 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 1524 | 1274 | 1524 | 749.2904 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
962 | 파형관(원형)175보도44 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 4 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 1524 | 1274 | 1524 | 749.2904 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
963 | 파형관(원형)150도로44 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
964 | 파형관(원형)150보도44 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
965 | 파형관(원형)100도로44 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 4 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 1168 | 918 | 1168 | 551.9204 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
966 | 파형관(원형)100보도44 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 4 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 1168 | 918 | 1168 | 551.9204 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
967 | 파형관(나선형)200도로44 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 4 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1386 | 1636 | 1386 | 1636 | 811.2065 | 1593 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
968 | 파형관(나선형)200보도44 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 4 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1386 | 1636 | 1386 | 1636 | 811.2065 | 1193 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
969 | 파형관(나선형)175도로44 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 4 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 1524 | 1274 | 1524 | 749.2904 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
970 | 파형관(나선형)175보도44 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 4 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 1524 | 1274 | 1524 | 749.2904 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
971 | 파형관(나선형)150도로44 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
972 | 파형관(나선형)150보도44 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
973 | 파형관(나선형)125도로44 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 4 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1030 | 1280 | 1030 | 1280 | 614.1382 | 1415 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
974 | 파형관(나선형)125보도44 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 4 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1030 | 1280 | 1030 | 1280 | 614.1382 | 1015 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
975 | 파형관(나선형)100도로44 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 4 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 1168 | 918 | 1168 | 551.9204 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
976 | 파형관(나선형)100보도44 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 4 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 1168 | 918 | 1168 | 551.9204 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
977 | 트러후175도로44 | 트러후 | 175 | 도로 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
978 | 트러후175보도44 | 트러후 | 175 | 보도 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
979 | 고강도파형관175도로44 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
980 | 고강도파형관175보도44 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
981 | 강관200도로44 | 강관 | 200 | 도로 | 4 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 736.0145 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
982 | 강관200보도44 | 강관 | 200 | 보도 | 4 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 736.0145 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
983 | 강관175도로44 | 강관 | 175 | 도로 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
984 | 강관175보도44 | 강관 | 175 | 보도 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
985 | 강관100도로44 | 강관 | 100 | 도로 | 4 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 1100 | 850 | 1100 | 514.0632 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
986 | 강관100보도44 | 강관 | 100 | 보도 | 4 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 1100 | 850 | 1100 | 514.0632 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
987 | PVC관200도로44 | PVC관 | 200 | 도로 | 4 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 736.0145 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
988 | PVC관200보도44 | PVC관 | 200 | 보도 | 4 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 736.0145 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
989 | PVC관175도로44 | PVC관 | 175 | 도로 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
990 | PVC관175보도44 | PVC관 | 175 | 보도 | 4 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 680.6607 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
991 | PVC관100도로44 | PVC관 | 100 | 도로 | 4 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 1100 | 850 | 1100 | 514.0632 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
992 | PVC관100보도44 | PVC관 | 100 | 보도 | 4 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 1100 | 850 | 1100 | 514.0632 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
993 | 파형관(원형)175도로45 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 4 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 1830 | 1274 | 1830 | 797.6272 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
994 | 파형관(원형)175보도45 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 4 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 1830 | 1274 | 1830 | 797.6272 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
995 | 파형관(원형)150도로45 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
996 | 파형관(원형)150보도45 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
997 | 파형관(원형)100도로45 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 4 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 1385 | 918 | 1385 | 583.5422 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
998 | 파형관(원형)100보도45 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 4 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 1385 | 918 | 1385 | 583.5422 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
999 | 파형관(나선형)200도로45 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 4 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1386 | 1970 | 1386 | 1970 | 864.8386 | 1593 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1000 | 파형관(나선형)200보도45 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 4 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1386 | 1970 | 1386 | 1970 | 864.8386 | 1193 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1001 | 파형관(나선형)175도로45 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 4 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 1830 | 1274 | 1830 | 797.6272 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1002 | 파형관(나선형)175보도45 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 4 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 1830 | 1274 | 1830 | 797.6272 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1003 | 파형관(나선형)150도로45 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1004 | 파형관(나선형)150보도45 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1005 | 파형관(나선형)125도로45 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 4 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1030 | 1525 | 1030 | 1525 | 650.9924 | 1415 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1006 | 파형관(나선형)125보도45 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 4 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1030 | 1525 | 1030 | 1525 | 650.9924 | 1015 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1007 | 파형관(나선형)100도로45 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 4 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 1385 | 918 | 1385 | 583.5422 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1008 | 파형관(나선형)100보도45 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 4 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 1385 | 918 | 1385 | 583.5422 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1009 | 트러후175도로45 | 트러후 | 175 | 도로 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1010 | 트러후175보도45 | 트러후 | 175 | 보도 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1011 | 고강도파형관175도로45 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1012 | 고강도파형관175보도45 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1013 | 강관200도로45 | 강관 | 200 | 도로 | 4 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 1800 | 1250 | 1800 | 783.2182 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1014 | 강관200보도45 | 강관 | 200 | 보도 | 4 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 1800 | 1250 | 1800 | 783.2182 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1015 | 강관175도로45 | 강관 | 175 | 도로 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1016 | 강관175보도45 | 강관 | 175 | 보도 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1017 | 강관100도로45 | 강관 | 100 | 도로 | 4 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 542.5262 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1018 | 강관100보도45 | 강관 | 100 | 보도 | 4 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 542.5262 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1019 | PVC관200도로45 | PVC관 | 200 | 도로 | 4 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 1800 | 1250 | 1800 | 783.2182 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1020 | PVC관200보도45 | PVC관 | 200 | 보도 | 4 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 1800 | 1250 | 1800 | 783.2182 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1021 | PVC관175도로45 | PVC관 | 175 | 도로 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1022 | PVC관175보도45 | PVC관 | 175 | 보도 | 4 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1675 | 1150 | 1675 | 723.1509 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1023 | PVC관100도로45 | PVC관 | 100 | 도로 | 4 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 542.5262 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1024 | PVC관100보도45 | PVC관 | 100 | 보도 | 4 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 542.5262 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1025 | 파형관(원형)175도로46 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 4 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 2136 | 1274 | 2136 | 834.4763 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1026 | 파형관(원형)175보도46 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 4 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 2136 | 1274 | 2136 | 834.4763 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1027 | 파형관(원형)150도로46 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1028 | 파형관(원형)150보도46 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1029 | 파형관(원형)100도로46 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 4 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 1602 | 918 | 1602 | 607.5486 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1030 | 파형관(원형)100보도46 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 4 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 1602 | 918 | 1602 | 607.5486 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1031 | 파형관(나선형)200도로46 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 4 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1386 | 2304 | 1386 | 2304 | 905.7654 | 1593 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1032 | 파형관(나선형)200보도46 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 4 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1386 | 2304 | 1386 | 2304 | 905.7654 | 1193 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1033 | 파형관(나선형)175도로46 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 4 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 2136 | 1274 | 2136 | 834.4763 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1034 | 파형관(나선형)175보도46 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 4 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 2136 | 1274 | 2136 | 834.4763 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1035 | 파형관(나선형)150도로46 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1036 | 파형관(나선형)150보도46 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1037 | 파형관(나선형)125도로46 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 4 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1030 | 1770 | 1030 | 1770 | 679.0132 | 1415 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1038 | 파형관(나선형)125보도46 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 4 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1030 | 1770 | 1030 | 1770 | 679.0132 | 1015 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1039 | 파형관(나선형)100도로46 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 4 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 1602 | 918 | 1602 | 607.5486 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1040 | 파형관(나선형)100보도46 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 4 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 1602 | 918 | 1602 | 607.5486 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1041 | 트러후175도로46 | 트러후 | 175 | 도로 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1042 | 트러후175보도46 | 트러후 | 175 | 보도 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1043 | 고강도파형관175도로46 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1044 | 고강도파형관175보도46 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1045 | 강관200도로46 | 강관 | 200 | 도로 | 4 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 2100 | 1250 | 2100 | 819.1952 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1046 | 강관200보도46 | 강관 | 200 | 보도 | 4 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 2100 | 1250 | 2100 | 819.1952 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1047 | 강관175도로46 | 강관 | 175 | 도로 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1048 | 강관175보도46 | 강관 | 175 | 보도 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1049 | 강관100도로46 | 강관 | 100 | 도로 | 4 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 1500 | 850 | 1500 | 564.1128 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1050 | 강관100보도46 | 강관 | 100 | 보도 | 4 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 1500 | 850 | 1500 | 564.1128 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1051 | PVC관200도로46 | PVC관 | 200 | 도로 | 4 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 2100 | 1250 | 2100 | 819.1952 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1052 | PVC관200보도46 | PVC관 | 200 | 보도 | 4 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 2100 | 1250 | 2100 | 819.1952 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1053 | PVC관175도로46 | PVC관 | 175 | 도로 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1054 | PVC관175보도46 | PVC관 | 175 | 보도 | 4 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 1950 | 1150 | 1950 | 755.502 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1055 | PVC관100도로46 | PVC관 | 100 | 도로 | 4 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 1500 | 850 | 1500 | 564.1128 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1056 | PVC관100보도46 | PVC관 | 100 | 보도 | 4 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 1500 | 850 | 1500 | 564.1128 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1057 | 파형관(원형)175도로47 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 4 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 2442 | 1274 | 2442 | 861.8405 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1058 | 파형관(원형)175보도47 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 4 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 2442 | 1274 | 2442 | 861.8405 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1059 | 파형관(원형)150도로47 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1060 | 파형관(원형)150보도47 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1061 | 파형관(원형)100도로47 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 4 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 1819 | 918 | 1819 | 625.3423 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1062 | 파형관(원형)100보도47 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 4 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 1819 | 918 | 1819 | 625.3423 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1063 | 파형관(나선형)200도로47 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 4 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1386 | 2638 | 1386 | 2638 | 936.1714 | 1593 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1064 | 파형관(나선형)200보도47 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 4 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1386 | 2638 | 1386 | 2638 | 936.1714 | 1193 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1065 | 파형관(나선형)175도로47 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 4 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 2442 | 1274 | 2442 | 861.8405 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1066 | 파형관(나선형)175보도47 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 4 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 2442 | 1274 | 2442 | 861.8405 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1067 | 파형관(나선형)150도로47 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1068 | 파형관(나선형)150보도47 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1069 | 파형관(나선형)125도로47 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 4 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1030 | 2015 | 1030 | 2015 | 699.7966 | 1415 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1070 | 파형관(나선형)125보도47 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 4 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1030 | 2015 | 1030 | 2015 | 699.7966 | 1015 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1071 | 파형관(나선형)100도로47 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 4 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 1819 | 918 | 1819 | 625.3423 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1072 | 파형관(나선형)100보도47 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 4 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 1819 | 918 | 1819 | 625.3423 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1073 | 트러후175도로47 | 트러후 | 175 | 도로 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1074 | 트러후175보도47 | 트러후 | 175 | 보도 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1075 | 고강도파형관175도로47 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1076 | 고강도파형관175보도47 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1077 | 강관200도로47 | 강관 | 200 | 도로 | 4 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 2400 | 1250 | 2400 | 845.9091 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1078 | 강관200보도47 | 강관 | 200 | 보도 | 4 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 2400 | 1250 | 2400 | 845.9091 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1079 | 강관175도로47 | 강관 | 175 | 도로 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1080 | 강관175보도47 | 강관 | 175 | 보도 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1081 | 강관100도로47 | 강관 | 100 | 도로 | 4 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 1700 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1082 | 강관100보도47 | 강관 | 100 | 보도 | 4 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 1700 | 850 | 1700 | 580.1052 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1083 | PVC관200도로47 | PVC관 | 200 | 도로 | 4 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 2400 | 1250 | 2400 | 845.9091 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1084 | PVC관200보도47 | PVC관 | 200 | 보도 | 4 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 2400 | 1250 | 2400 | 845.9091 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1085 | PVC관175도로47 | PVC관 | 175 | 도로 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1086 | PVC관175보도47 | PVC관 | 175 | 보도 | 4 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2225 | 1150 | 2225 | 779.5126 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1087 | PVC관100도로47 | PVC관 | 100 | 도로 | 4 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 1700 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1088 | PVC관100보도47 | PVC관 | 100 | 보도 | 4 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 1700 | 850 | 1700 | 580.1052 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1089 | 파형관(원형)175도로48 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 4 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 2748 | 1274 | 2748 | 881.6949 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1090 | 파형관(원형)175보도48 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 4 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 2748 | 1274 | 2748 | 881.6949 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1091 | 파형관(원형)150도로48 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1092 | 파형관(원형)150보도48 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1093 | 파형관(원형)100도로48 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 4 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 2036 | 918 | 2036 | 638.2363 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1094 | 파형관(원형)100보도48 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 4 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 2036 | 918 | 2036 | 638.2363 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1095 | 파형관(나선형)200도로48 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 4 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1386 | 2972 | 1386 | 2972 | 958.2386 | 1593 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1096 | 파형관(나선형)200보도48 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 4 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1386 | 2972 | 1386 | 2972 | 958.2386 | 1193 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1097 | 파형관(나선형)175도로48 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 4 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 2748 | 1274 | 2748 | 881.6949 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1098 | 파형관(나선형)175보도48 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 4 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 2748 | 1274 | 2748 | 881.6949 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1099 | 파형관(나선형)150도로48 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1100 | 파형관(나선형)150보도48 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1101 | 파형관(나선형)125도로48 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 4 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1030 | 2260 | 1030 | 2260 | 714.8644 | 1415 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1102 | 파형관(나선형)125보도48 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 4 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1030 | 2260 | 1030 | 2260 | 714.8644 | 1015 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1103 | 파형관(나선형)100도로48 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 4 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 2036 | 918 | 2036 | 638.2363 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1104 | 파형관(나선형)100보도48 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 4 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 2036 | 918 | 2036 | 638.2363 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1105 | 트러후175도로48 | 트러후 | 175 | 도로 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1106 | 트러후175보도48 | 트러후 | 175 | 보도 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1107 | 고강도파형관175도로48 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1108 | 고강도파형관175보도48 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1109 | 강관200도로48 | 강관 | 200 | 도로 | 4 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 2700 | 1250 | 2700 | 865.2903 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1110 | 강관200보도48 | 강관 | 200 | 보도 | 4 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 2700 | 1250 | 2700 | 865.2903 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1111 | 강관175도로48 | 강관 | 175 | 도로 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1112 | 강관175보도48 | 강관 | 175 | 보도 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1113 | 강관100도로48 | 강관 | 100 | 도로 | 4 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 1900 | 850 | 1900 | 591.6895 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1114 | 강관100보도48 | 강관 | 100 | 보도 | 4 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 1900 | 850 | 1900 | 591.6895 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1115 | PVC관200도로48 | PVC관 | 200 | 도로 | 4 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 2700 | 1250 | 2700 | 865.2903 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1116 | PVC관200보도48 | PVC관 | 200 | 보도 | 4 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 2700 | 1250 | 2700 | 865.2903 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1117 | PVC관175도로48 | PVC관 | 175 | 도로 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1118 | PVC관175보도48 | PVC관 | 175 | 보도 | 4 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2500 | 1150 | 2500 | 796.9274 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1119 | PVC관100도로48 | PVC관 | 100 | 도로 | 4 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 1900 | 850 | 1900 | 591.6895 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1120 | PVC관100보도48 | PVC관 | 100 | 보도 | 4 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 1900 | 850 | 1900 | 591.6895 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1121 | 파형관(원형)175도로49 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 4 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 3054 | 1274 | 3054 | 895.735 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1122 | 파형관(원형)175보도49 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 4 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 3054 | 1274 | 3054 | 895.735 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1123 | 파형관(원형)150도로49 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1124 | 파형관(원형)150보도49 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1125 | 파형관(원형)100도로49 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 4 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 2253 | 918 | 2253 | 647.3361 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1126 | 파형관(원형)100보도49 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 4 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 2253 | 918 | 2253 | 647.3361 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1127 | 파형관(나선형)200도로49 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 4 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1386 | 3306 | 1386 | 3306 | 973.8493 | 1593 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1128 | 파형관(나선형)200보도49 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 4 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1386 | 3306 | 1386 | 3306 | 973.8493 | 1193 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1129 | 파형관(나선형)175도로49 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 4 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1274 | 3054 | 1274 | 3054 | 895.735 | 1537 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1130 | 파형관(나선형)175보도49 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 4 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1274 | 3054 | 1274 | 3054 | 895.735 | 1137 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1131 | 파형관(나선형)150도로49 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1132 | 파형관(나선형)150보도49 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1133 | 파형관(나선형)125도로49 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 4 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1030 | 2505 | 1030 | 2505 | 725.5073 | 1415 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1134 | 파형관(나선형)125보도49 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 4 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1030 | 2505 | 1030 | 2505 | 725.5073 | 1015 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1135 | 파형관(나선형)100도로49 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 4 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 918 | 2253 | 918 | 2253 | 647.3361 | 1359 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1136 | 파형관(나선형)100보도49 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 4 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 918 | 2253 | 918 | 2253 | 647.3361 | 959 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1137 | 트러후175도로49 | 트러후 | 175 | 도로 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1138 | 트러후175보도49 | 트러후 | 175 | 보도 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1139 | 고강도파형관175도로49 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1140 | 고강도파형관175보도49 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1141 | 강관200도로49 | 강관 | 200 | 도로 | 4 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 3000 | 1250 | 3000 | 878.9947 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1142 | 강관200보도49 | 강관 | 200 | 보도 | 4 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 3000 | 1250 | 3000 | 878.9947 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1143 | 강관175도로49 | 강관 | 175 | 도로 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1144 | 강관175보도49 | 강관 | 175 | 보도 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1145 | 강관100도로49 | 강관 | 100 | 도로 | 4 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 2100 | 850 | 2100 | 599.8599 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1146 | 강관100보도49 | 강관 | 100 | 보도 | 4 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 2100 | 850 | 2100 | 599.8599 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1147 | PVC관200도로49 | PVC관 | 200 | 도로 | 4 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1250 | 3000 | 1250 | 3000 | 878.9947 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1148 | PVC관200보도49 | PVC관 | 200 | 보도 | 4 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1250 | 3000 | 1250 | 3000 | 878.9947 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1149 | PVC관175도로49 | PVC관 | 175 | 도로 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1475 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1150 | PVC관175보도49 | PVC관 | 175 | 보도 | 4 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1150 | 2775 | 1150 | 2775 | 809.2361 | 1075 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1151 | PVC관100도로49 | PVC관 | 100 | 도로 | 4 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 850 | 2100 | 850 | 2100 | 599.8599 | 1325 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1152 | PVC관100보도49 | PVC관 | 100 | 보도 | 4 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 850 | 2100 | 850 | 2100 | 599.8599 | 925 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1153 | 파형관(원형)175도로51 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 5 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 606 | 606 | 1580 | 430.1599 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1154 | 파형관(원형)175보도51 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 5 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 606 | 606 | 1580 | 430.1599 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1155 | 파형관(원형)150도로51 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1156 | 파형관(원형)150보도51 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1157 | 파형관(원형)100도로51 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 5 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 517 | 517 | 1135 | 358.8519 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1158 | 파형관(원형)100보도51 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 5 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 517 | 517 | 1135 | 358.8519 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1159 | 파형관(나선형)200도로51 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 5 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1720 | 634 | 634 | 1720 | 451.6639 | 1760 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1160 | 파형관(나선형)200보도51 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 5 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1720 | 634 | 634 | 1720 | 451.6639 | 1360 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1161 | 파형관(나선형)175도로51 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 5 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 606 | 606 | 1580 | 430.1599 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1162 | 파형관(나선형)175보도51 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 5 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 606 | 606 | 1580 | 430.1599 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1163 | 파형관(나선형)150도로51 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1164 | 파형관(나선형)150보도51 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1165 | 파형관(나선형)125도로51 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 5 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1275 | 545 | 545 | 1275 | 381.9334 | 1537.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1166 | 파형관(나선형)125보도51 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 5 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1275 | 545 | 545 | 1275 | 381.9334 | 1137.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1167 | 파형관(나선형)100도로51 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 5 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 517 | 517 | 1135 | 358.8519 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1168 | 파형관(나선형)100보도51 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 5 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 517 | 517 | 1135 | 358.8519 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1169 | 트러후175도로51 | 트러후 | 175 | 도로 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1170 | 트러후175보도51 | 트러후 | 175 | 보도 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1171 | 고강도파형관175도로51 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1172 | 고강도파형관175보도51 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1173 | 강관200도로51 | 강관 | 200 | 도로 | 5 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 600 | 600 | 1550 | 425.5091 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1174 | 강관200보도51 | 강관 | 200 | 보도 | 5 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 600 | 600 | 1550 | 425.5091 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1175 | 강관175도로51 | 강관 | 175 | 도로 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1176 | 강관175보도51 | 강관 | 175 | 보도 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1177 | 강관100도로51 | 강관 | 100 | 도로 | 5 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 500 | 500 | 1050 | 344.4145 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1178 | 강관100보도51 | 강관 | 100 | 보도 | 5 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 500 | 500 | 1050 | 344.4145 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1179 | PVC관200도로51 | PVC관 | 200 | 도로 | 5 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 600 | 600 | 1550 | 425.5091 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1180 | PVC관200보도51 | PVC관 | 200 | 보도 | 5 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 600 | 600 | 1550 | 425.5091 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1181 | PVC관175도로51 | PVC관 | 175 | 도로 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1182 | PVC관175보도51 | PVC관 | 175 | 보도 | 5 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 575 | 575 | 1425 | 405.9354 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1183 | PVC관100도로51 | PVC관 | 100 | 도로 | 5 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 500 | 500 | 1050 | 344.4145 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1184 | PVC관100보도51 | PVC관 | 100 | 보도 | 5 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 500 | 500 | 1050 | 344.4145 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1185 | 파형관(원형)175도로52 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 5 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 912 | 912 | 1580 | 602.4708 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1186 | 파형관(원형)175보도52 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 5 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 912 | 912 | 1580 | 602.4708 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1187 | 파형관(원형)150도로52 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1188 | 파형관(원형)150보도52 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1189 | 파형관(원형)100도로52 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 5 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 734 | 734 | 1135 | 470.0119 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1190 | 파형관(원형)100보도52 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 5 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 734 | 734 | 1135 | 470.0119 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1191 | 파형관(나선형)200도로52 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 5 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1720 | 968 | 968 | 1720 | 643.5093 | 1760 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1192 | 파형관(나선형)200보도52 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 5 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1720 | 968 | 968 | 1720 | 643.5093 | 1360 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1193 | 파형관(나선형)175도로52 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 5 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 912 | 912 | 1580 | 602.4708 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1194 | 파형관(나선형)175보도52 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 5 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 912 | 912 | 1580 | 602.4708 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1195 | 파형관(나선형)150도로52 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1196 | 파형관(나선형)150보도52 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1197 | 파형관(나선형)125도로52 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 5 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1275 | 790 | 790 | 1275 | 512.1097 | 1537.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1198 | 파형관(나선형)125보도52 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 5 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1275 | 790 | 790 | 1275 | 512.1097 | 1137.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1199 | 파형관(나선형)100도로52 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 5 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 734 | 734 | 1135 | 470.0119 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1200 | 파형관(나선형)100보도52 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 5 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 734 | 734 | 1135 | 470.0119 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1201 | 트러후175도로52 | 트러후 | 175 | 도로 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1202 | 트러후175보도52 | 트러후 | 175 | 보도 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1203 | 고강도파형관175도로52 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1204 | 고강도파형관175보도52 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1205 | 강관200도로52 | 강관 | 200 | 도로 | 5 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 900 | 900 | 1550 | 593.6464 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1206 | 강관200보도52 | 강관 | 200 | 보도 | 5 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 900 | 900 | 1550 | 593.6464 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1207 | 강관175도로52 | 강관 | 175 | 도로 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1208 | 강관175보도52 | 강관 | 175 | 보도 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1209 | 강관100도로52 | 강관 | 100 | 도로 | 5 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 700 | 700 | 1050 | 444.1874 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1210 | 강관100보도52 | 강관 | 100 | 보도 | 5 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 700 | 700 | 1050 | 444.1874 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1211 | PVC관200도로52 | PVC관 | 200 | 도로 | 5 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 900 | 900 | 1550 | 593.6464 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1212 | PVC관200보도52 | PVC관 | 200 | 보도 | 5 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 900 | 900 | 1550 | 593.6464 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1213 | PVC관175도로52 | PVC관 | 175 | 도로 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1214 | PVC관175보도52 | PVC관 | 175 | 보도 | 5 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 850 | 850 | 1425 | 556.742 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1215 | PVC관100도로52 | PVC관 | 100 | 도로 | 5 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 700 | 700 | 1050 | 444.1874 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1216 | PVC관100보도52 | PVC관 | 100 | 보도 | 5 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 700 | 700 | 1050 | 444.1874 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1217 | 파형관(원형)175도로53 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 5 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 1218 | 1218 | 1580 | 737.2295 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1218 | 파형관(원형)175보도53 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 5 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 1218 | 1218 | 1580 | 737.2295 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1219 | 파형관(원형)150도로53 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1220 | 파형관(원형)150보도53 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1221 | 파형관(원형)100도로53 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 5 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 951 | 951 | 1135 | 558.8532 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1222 | 파형관(원형)100보도53 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 5 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 951 | 951 | 1135 | 558.8532 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1223 | 파형관(나선형)200도로53 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 5 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1720 | 1302 | 1302 | 1720 | 793.0067 | 1760 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1224 | 파형관(나선형)200보도53 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 5 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1720 | 1302 | 1302 | 1720 | 793.0067 | 1360 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1225 | 파형관(나선형)175도로53 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 5 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 1218 | 1218 | 1580 | 737.2295 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1226 | 파형관(나선형)175보도53 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 5 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 1218 | 1218 | 1580 | 737.2295 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1227 | 파형관(나선형)150도로53 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1228 | 파형관(나선형)150보도53 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1229 | 파형관(나선형)125도로53 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 5 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1275 | 1035 | 1035 | 1275 | 615.1981 | 1537.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1230 | 파형관(나선형)125보도53 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 5 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1275 | 1035 | 1035 | 1275 | 615.1981 | 1137.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1231 | 파형관(나선형)100도로53 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 5 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 951 | 951 | 1135 | 558.8532 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1232 | 파형관(나선형)100보도53 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 5 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 951 | 951 | 1135 | 558.8532 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1233 | 트러후175도로53 | 트러후 | 175 | 도로 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1234 | 트러후175보도53 | 트러후 | 175 | 보도 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1235 | 고강도파형관175도로53 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1236 | 고강도파형관175보도53 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1237 | 강관200도로53 | 강관 | 200 | 도로 | 5 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 1200 | 1200 | 1550 | 725.2606 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1238 | 강관200보도53 | 강관 | 200 | 보도 | 5 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 1200 | 1200 | 1550 | 725.2606 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1239 | 강관175도로53 | 강관 | 175 | 도로 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1240 | 강관175보도53 | 강관 | 175 | 보도 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1241 | 강관100도로53 | 강관 | 100 | 도로 | 5 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 900 | 900 | 1050 | 524.5046 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1242 | 강관100보도53 | 강관 | 100 | 보도 | 5 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 900 | 900 | 1050 | 524.5046 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1243 | PVC관200도로53 | PVC관 | 200 | 도로 | 5 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 1200 | 1200 | 1550 | 725.2606 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1244 | PVC관200보도53 | PVC관 | 200 | 보도 | 5 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 1200 | 1200 | 1550 | 725.2606 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1245 | PVC관175도로53 | PVC관 | 175 | 도로 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1246 | PVC관175보도53 | PVC관 | 175 | 보도 | 5 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1125 | 1125 | 1425 | 675.3168 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1247 | PVC관100도로53 | PVC관 | 100 | 도로 | 5 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 900 | 900 | 1050 | 524.5046 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1248 | PVC관100보도53 | PVC관 | 100 | 보도 | 5 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 900 | 900 | 1050 | 524.5046 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1249 | 파형관(원형)175도로54 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 5 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 1524 | 1524 | 1580 | 849.4637 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1250 | 파형관(원형)175보도54 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 5 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 1524 | 1524 | 1580 | 849.4637 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1251 | 파형관(원형)150도로54 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1252 | 파형관(원형)150보도54 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1253 | 파형관(원형)100도로54 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 5 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 1168 | 1135 | 1168 | 630.8301 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1254 | 파형관(원형)100보도54 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 5 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 1168 | 1135 | 1168 | 630.8301 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1255 | 파형관(나선형)200도로54 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 5 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1720 | 1636 | 1636 | 1720 | 916.8057 | 1760 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1256 | 파형관(나선형)200보도54 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 5 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1720 | 1636 | 1636 | 1720 | 916.8057 | 1360 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1257 | 파형관(나선형)175도로54 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 5 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 1524 | 1524 | 1580 | 849.4637 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1258 | 파형관(나선형)175보도54 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 5 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 1524 | 1524 | 1580 | 849.4637 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1259 | 파형관(나선형)150도로54 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1260 | 파형관(나선형)150보도54 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1261 | 파형관(나선형)125도로54 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 5 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1275 | 1280 | 1275 | 1280 | 701.8866 | 1537.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1262 | 파형관(나선형)125보도54 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 5 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1275 | 1280 | 1275 | 1280 | 701.8866 | 1137.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1263 | 파형관(나선형)100도로54 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 5 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 1168 | 1135 | 1168 | 630.8301 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1264 | 파형관(나선형)100보도54 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 5 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 1168 | 1135 | 1168 | 630.8301 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1265 | 트러후175도로54 | 트러후 | 175 | 도로 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1266 | 트러후175보도54 | 트러후 | 175 | 보도 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1267 | 고강도파형관175도로54 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1268 | 고강도파형관175보도54 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1269 | 강관200도로54 | 강관 | 200 | 도로 | 5 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 1500 | 1500 | 1550 | 835.025 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1270 | 강관200보도54 | 강관 | 200 | 보도 | 5 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 1500 | 1500 | 1550 | 835.025 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1271 | 강관175도로54 | 강관 | 175 | 도로 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1272 | 강관175보도54 | 강관 | 175 | 보도 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1273 | 강관100도로54 | 강관 | 100 | 도로 | 5 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 1100 | 1050 | 1100 | 587.6133 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1274 | 강관100보도54 | 강관 | 100 | 보도 | 5 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 1100 | 1050 | 1100 | 587.6133 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1275 | PVC관200도로54 | PVC관 | 200 | 도로 | 5 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 1500 | 1500 | 1550 | 835.025 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1276 | PVC관200보도54 | PVC관 | 200 | 보도 | 5 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 1500 | 1500 | 1550 | 835.025 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1277 | PVC관175도로54 | PVC관 | 175 | 도로 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1278 | PVC관175보도54 | PVC관 | 175 | 보도 | 5 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1400 | 1400 | 1425 | 774.8278 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1279 | PVC관100도로54 | PVC관 | 100 | 도로 | 5 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 1100 | 1050 | 1100 | 587.6133 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1280 | PVC관100보도54 | PVC관 | 100 | 보도 | 5 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 1100 | 1050 | 1100 | 587.6133 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1281 | 파형관(원형)175도로55 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 5 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 1830 | 1580 | 1830 | 918.336 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1282 | 파형관(원형)175보도55 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 5 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 1830 | 1580 | 1830 | 918.336 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1283 | 파형관(원형)150도로55 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1284 | 파형관(원형)150보도55 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1285 | 파형관(원형)100도로55 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 5 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 1385 | 1135 | 1385 | 672.3518 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1286 | 파형관(원형)100보도55 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 5 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 1385 | 1135 | 1385 | 672.3518 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1287 | 파형관(나선형)200도로55 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 5 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1720 | 1970 | 1720 | 1970 | 995.5767 | 1760 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1288 | 파형관(나선형)200보도55 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 5 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1720 | 1970 | 1720 | 1970 | 995.5767 | 1360 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1289 | 파형관(나선형)175도로55 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 5 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 1830 | 1580 | 1830 | 918.336 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1290 | 파형관(나선형)175보도55 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 5 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 1830 | 1580 | 1830 | 918.336 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1291 | 파형관(나선형)150도로55 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1292 | 파형관(나선형)150보도55 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1293 | 파형관(나선형)125도로55 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 5 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1275 | 1525 | 1275 | 1525 | 749.8435 | 1537.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1294 | 파형관(나선형)125보도55 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 5 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1275 | 1525 | 1275 | 1525 | 749.8435 | 1137.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1295 | 파형관(나선형)100도로55 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 5 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 1385 | 1135 | 1385 | 672.3518 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1296 | 파형관(나선형)100보도55 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 5 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 1385 | 1135 | 1385 | 672.3518 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1297 | 트러후175도로55 | 트러후 | 175 | 도로 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1298 | 트러후175보도55 | 트러후 | 175 | 보도 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1299 | 고강도파형관175도로55 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1300 | 고강도파형관175보도55 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1301 | 강관200도로55 | 강관 | 200 | 도로 | 5 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 1800 | 1550 | 1800 | 901.7776 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1302 | 강관200보도55 | 강관 | 200 | 보도 | 5 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 1800 | 1550 | 1800 | 901.7776 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1303 | 강관175도로55 | 강관 | 175 | 도로 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1304 | 강관175보도55 | 강관 | 175 | 보도 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1305 | 강관100도로55 | 강관 | 100 | 도로 | 5 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 1300 | 1050 | 1300 | 625.2341 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1306 | 강관100보도55 | 강관 | 100 | 보도 | 5 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 1300 | 1050 | 1300 | 625.2341 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1307 | PVC관200도로55 | PVC관 | 200 | 도로 | 5 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 1800 | 1550 | 1800 | 901.7776 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1308 | PVC관200보도55 | PVC관 | 200 | 보도 | 5 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 1800 | 1550 | 1800 | 901.7776 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1309 | PVC관175도로55 | PVC관 | 175 | 도로 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1310 | PVC관175보도55 | PVC관 | 175 | 보도 | 5 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1675 | 1425 | 1675 | 832.7536 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1311 | PVC관100도로55 | PVC관 | 100 | 도로 | 5 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 1300 | 1050 | 1300 | 625.2341 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1312 | PVC관100보도55 | PVC관 | 100 | 보도 | 5 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 1300 | 1050 | 1300 | 625.2341 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1313 | 파형관(원형)175도로56 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 5 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 2136 | 1580 | 2136 | 969.8535 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1314 | 파형관(원형)175보도56 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 5 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 2136 | 1580 | 2136 | 969.8535 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1315 | 파형관(원형)150도로56 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1316 | 파형관(원형)150보도56 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1317 | 파형관(원형)100도로56 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 5 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 1602 | 1135 | 1602 | 706.6307 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1318 | 파형관(원형)100보도56 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 5 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 1602 | 1135 | 1602 | 706.6307 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1319 | 파형관(나선형)200도로56 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 5 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1720 | 2304 | 1720 | 2304 | 1052.5397 | 1760 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1320 | 파형관(나선형)200보도56 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 5 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1720 | 2304 | 1720 | 2304 | 1052.5397 | 1360 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1321 | 파형관(나선형)175도로56 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 5 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 2136 | 1580 | 2136 | 969.8535 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1322 | 파형관(나선형)175보도56 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 5 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 2136 | 1580 | 2136 | 969.8535 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1323 | 파형관(나선형)150도로56 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1324 | 파형관(나선형)150보도56 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1325 | 파형관(나선형)125도로56 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 5 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1275 | 1770 | 1275 | 1770 | 789.5297 | 1537.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1326 | 파형관(나선형)125보도56 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 5 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1275 | 1770 | 1275 | 1770 | 789.5297 | 1137.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1327 | 파형관(나선형)100도로56 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 5 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 1602 | 1135 | 1602 | 706.6307 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1328 | 파형관(나선형)100보도56 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 5 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 1602 | 1135 | 1602 | 706.6307 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1329 | 트러후175도로56 | 트러후 | 175 | 도로 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1330 | 트러후175보도56 | 트러후 | 175 | 보도 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1331 | 고강도파형관175도로56 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1332 | 고강도파형관175보도56 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1333 | 강관200도로56 | 강관 | 200 | 도로 | 5 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 2100 | 1550 | 2100 | 952.1292 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1334 | 강관200보도56 | 강관 | 200 | 보도 | 5 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 2100 | 1550 | 2100 | 952.1292 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1335 | 강관175도로56 | 강관 | 175 | 도로 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1336 | 강관175보도56 | 강관 | 175 | 보도 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1337 | 강관100도로56 | 강관 | 100 | 도로 | 5 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 1500 | 1050 | 1500 | 656.2412 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1338 | 강관100보도56 | 강관 | 100 | 보도 | 5 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 1500 | 1050 | 1500 | 656.2412 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1339 | PVC관200도로56 | PVC관 | 200 | 도로 | 5 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 2100 | 1550 | 2100 | 952.1292 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1340 | PVC관200보도56 | PVC관 | 200 | 보도 | 5 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 2100 | 1550 | 2100 | 952.1292 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1341 | PVC관175도로56 | PVC관 | 175 | 도로 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1342 | PVC관175보도56 | PVC관 | 175 | 보도 | 5 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 1950 | 1425 | 1950 | 878.2517 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1343 | PVC관100도로56 | PVC관 | 100 | 도로 | 5 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 1500 | 1050 | 1500 | 656.2412 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1344 | PVC관100보도56 | PVC관 | 100 | 보도 | 5 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 1500 | 1050 | 1500 | 656.2412 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1345 | 파형관(원형)175도로57 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 5 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 2442 | 1580 | 2442 | 1011.5978 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1346 | 파형관(원형)175보도57 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 5 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 2442 | 1580 | 2442 | 1011.5978 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1347 | 파형관(원형)150도로57 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1348 | 파형관(원형)150보도57 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1349 | 파형관(원형)100도로57 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 5 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 1819 | 1135 | 1819 | 734.3072 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1350 | 파형관(원형)100보도57 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 5 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 1819 | 1135 | 1819 | 734.3072 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1351 | 파형관(나선형)200도로57 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 5 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1720 | 2638 | 1720 | 2638 | 1098.735 | 1760 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1352 | 파형관(나선형)200보도57 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 5 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1720 | 2638 | 1720 | 2638 | 1098.735 | 1360 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1353 | 파형관(나선형)175도로57 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 5 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 2442 | 1580 | 2442 | 1011.5978 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1354 | 파형관(나선형)175보도57 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 5 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 2442 | 1580 | 2442 | 1011.5978 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1355 | 파형관(나선형)150도로57 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1356 | 파형관(나선형)150보도57 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1357 | 파형관(나선형)125도로57 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 5 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1275 | 2015 | 1275 | 2015 | 821.6143 | 1537.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1358 | 파형관(나선형)125보도57 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 5 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1275 | 2015 | 1275 | 2015 | 821.6143 | 1137.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1359 | 파형관(나선형)100도로57 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 5 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 1819 | 1135 | 1819 | 734.3072 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1360 | 파형관(나선형)100보도57 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 5 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 1819 | 1135 | 1819 | 734.3072 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1361 | 트러후175도로57 | 트러후 | 175 | 도로 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1362 | 트러후175보도57 | 트러후 | 175 | 보도 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1363 | 고강도파형관175도로57 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1364 | 고강도파형관175보도57 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1365 | 강관200도로57 | 강관 | 200 | 도로 | 5 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 2400 | 1550 | 2400 | 992.9209 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1366 | 강관200보도57 | 강관 | 200 | 보도 | 5 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 2400 | 1550 | 2400 | 992.9209 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1367 | 강관175도로57 | 강관 | 175 | 도로 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1368 | 강관175보도57 | 강관 | 175 | 보도 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1369 | 강관100도로57 | 강관 | 100 | 도로 | 5 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 1700 | 1050 | 1700 | 681.2534 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1370 | 강관100보도57 | 강관 | 100 | 보도 | 5 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 1700 | 1050 | 1700 | 681.2534 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1371 | PVC관200도로57 | PVC관 | 200 | 도로 | 5 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 2400 | 1550 | 2400 | 992.9209 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1372 | PVC관200보도57 | PVC관 | 200 | 보도 | 5 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 2400 | 1550 | 2400 | 992.9209 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1373 | PVC관175도로57 | PVC관 | 175 | 도로 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1374 | PVC관175보도57 | PVC관 | 175 | 보도 | 5 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2225 | 1425 | 2225 | 915.0793 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1375 | PVC관100도로57 | PVC관 | 100 | 도로 | 5 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 1700 | 1050 | 1700 | 681.2534 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1376 | PVC관100보도57 | PVC관 | 100 | 보도 | 5 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 1700 | 1050 | 1700 | 681.2534 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1377 | 파형관(원형)175도로58 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 5 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 2748 | 1580 | 2748 | 1044.7872 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1378 | 파형관(원형)175보도58 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 5 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 2748 | 1580 | 2748 | 1044.7872 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1379 | 파형관(원형)150도로58 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1380 | 파형관(원형)150보도58 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1381 | 파형관(원형)100도로58 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 5 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 2036 | 1135 | 2036 | 756.2707 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1382 | 파형관(원형)100보도58 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 5 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 2036 | 1135 | 2036 | 756.2707 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1383 | 파형관(나선형)200도로58 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 5 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1720 | 2972 | 1720 | 2972 | 1135.4794 | 1760 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1384 | 파형관(나선형)200보도58 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 5 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1720 | 2972 | 1720 | 2972 | 1135.4794 | 1360 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1385 | 파형관(나선형)175도로58 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 5 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 2748 | 1580 | 2748 | 1044.7872 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1386 | 파형관(나선형)175보도58 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 5 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 2748 | 1580 | 2748 | 1044.7872 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1387 | 파형관(나선형)150도로58 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1388 | 파형관(나선형)150보도58 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1389 | 파형관(나선형)125도로58 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 5 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1275 | 2260 | 1275 | 2260 | 847.0934 | 1537.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1390 | 파형관(나선형)125보도58 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 5 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1275 | 2260 | 1275 | 2260 | 847.0934 | 1137.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1391 | 파형관(나선형)100도로58 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 5 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 2036 | 1135 | 2036 | 756.2707 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1392 | 파형관(나선형)100보도58 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 5 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 2036 | 1135 | 2036 | 756.2707 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1393 | 트러후175도로58 | 트러후 | 175 | 도로 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1394 | 트러후175보도58 | 트러후 | 175 | 보도 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1395 | 고강도파형관175도로58 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1396 | 고강도파형관175보도58 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1397 | 강관200도로58 | 강관 | 200 | 도로 | 5 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 2700 | 1550 | 2700 | 1025.3496 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1398 | 강관200보도58 | 강관 | 200 | 보도 | 5 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 2700 | 1550 | 2700 | 1025.3496 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1399 | 강관175도로58 | 강관 | 175 | 도로 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1400 | 강관175보도58 | 강관 | 175 | 보도 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1401 | 강관100도로58 | 강관 | 100 | 도로 | 5 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 1900 | 1050 | 1900 | 701.0932 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1402 | 강관100보도58 | 강관 | 100 | 보도 | 5 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 1900 | 1050 | 1900 | 701.0932 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1403 | PVC관200도로58 | PVC관 | 200 | 도로 | 5 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 2700 | 1550 | 2700 | 1025.3496 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1404 | PVC관200보도58 | PVC관 | 200 | 보도 | 5 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 2700 | 1550 | 2700 | 1025.3496 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1405 | PVC관175도로58 | PVC관 | 175 | 도로 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1406 | PVC관175보도58 | PVC관 | 175 | 보도 | 5 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2500 | 1425 | 2500 | 944.3433 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1407 | PVC관100도로58 | PVC관 | 100 | 도로 | 5 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 1900 | 1050 | 1900 | 701.0932 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1408 | PVC관100보도58 | PVC관 | 100 | 보도 | 5 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 1900 | 1050 | 1900 | 701.0932 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1409 | 파형관(원형)175도로59 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 5 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 3054 | 1580 | 3054 | 1070.7624 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1410 | 파형관(원형)175보도59 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 5 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 3054 | 1580 | 3054 | 1070.7624 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1411 | 파형관(원형)150도로59 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1412 | 파형관(원형)150보도59 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1413 | 파형관(원형)100도로59 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 5 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 2253 | 1135 | 2253 | 773.4426 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1414 | 파형관(원형)100보도59 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 5 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 2253 | 1135 | 2253 | 773.4426 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1415 | 파형관(나선형)200도로59 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 5 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 1720 | 3306 | 1720 | 3306 | 1164.2435 | 1760 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1416 | 파형관(나선형)200보도59 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 5 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 1720 | 3306 | 1720 | 3306 | 1164.2435 | 1360 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1417 | 파형관(나선형)175도로59 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 5 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1580 | 3054 | 1580 | 3054 | 1070.7624 | 1690 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1418 | 파형관(나선형)175보도59 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 5 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1580 | 3054 | 1580 | 3054 | 1070.7624 | 1290 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1419 | 파형관(나선형)150도로59 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1420 | 파형관(나선형)150보도59 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1421 | 파형관(나선형)125도로59 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 5 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1275 | 2505 | 1275 | 2505 | 867.0215 | 1537.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1422 | 파형관(나선형)125보도59 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 5 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1275 | 2505 | 1275 | 2505 | 867.0215 | 1137.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1423 | 파형관(나선형)100도로59 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 5 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1135 | 2253 | 1135 | 2253 | 773.4426 | 1467.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1424 | 파형관(나선형)100보도59 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 5 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1135 | 2253 | 1135 | 2253 | 773.4426 | 1067.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1425 | 트러후175도로59 | 트러후 | 175 | 도로 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1426 | 트러후175보도59 | 트러후 | 175 | 보도 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1427 | 고강도파형관175도로59 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1428 | 고강도파형관175보도59 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1429 | 강관200도로59 | 강관 | 200 | 도로 | 5 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 3000 | 1550 | 3000 | 1050.7281 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1430 | 강관200보도59 | 강관 | 200 | 보도 | 5 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 3000 | 1550 | 3000 | 1050.7281 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1431 | 강관175도로59 | 강관 | 175 | 도로 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1432 | 강관175보도59 | 강관 | 175 | 보도 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1433 | 강관100도로59 | 강관 | 100 | 도로 | 5 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 | 716.6005 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1434 | 강관100보도59 | 강관 | 100 | 보도 | 5 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 | 716.6005 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1435 | PVC관200도로59 | PVC관 | 200 | 도로 | 5 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1550 | 3000 | 1550 | 3000 | 1050.7281 | 1675 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1436 | PVC관200보도59 | PVC관 | 200 | 보도 | 5 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1550 | 3000 | 1550 | 3000 | 1050.7281 | 1275 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1437 | PVC관175도로59 | PVC관 | 175 | 도로 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1612.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1438 | PVC관175보도59 | PVC관 | 175 | 보도 | 5 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1425 | 2775 | 1425 | 2775 | 967.2396 | 1212.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1439 | PVC관100도로59 | PVC관 | 100 | 도로 | 5 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 | 716.6005 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1440 | PVC관100보도59 | PVC관 | 100 | 보도 | 5 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 | 716.6005 | 1025 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1441 | 파형관(원형)175도로61 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 6 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 606 | 606 | 1886 | 435.2937 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1442 | 파형관(원형)175보도61 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 6 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 606 | 606 | 1886 | 435.2937 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1443 | 파형관(원형)150도로61 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1444 | 파형관(원형)150보도61 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1445 | 파형관(원형)100도로61 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 6 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 517 | 517 | 1352 | 367.0919 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1446 | 파형관(원형)100보도61 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 6 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 517 | 517 | 1352 | 367.0919 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1447 | 파형관(나선형)200도로61 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 6 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2054 | 634 | 634 | 2054 | 455.9717 | 1927 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1448 | 파형관(나선형)200보도61 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 6 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2054 | 634 | 634 | 2054 | 455.9717 | 1527 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1449 | 파형관(나선형)175도로61 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 6 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 606 | 606 | 1886 | 435.2937 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1450 | 파형관(나선형)175보도61 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 6 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 606 | 606 | 1886 | 435.2937 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1451 | 파형관(나선형)150도로61 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1452 | 파형관(나선형)150보도61 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1453 | 파형관(나선형)125도로61 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 6 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1520 | 545 | 545 | 1520 | 389.1078 | 1660 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1454 | 파형관(나선형)125보도61 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 6 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1520 | 545 | 545 | 1520 | 389.1078 | 1260 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1455 | 파형관(나선형)100도로61 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 6 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 517 | 517 | 1352 | 367.0919 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1456 | 파형관(나선형)100보도61 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 6 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 517 | 517 | 1352 | 367.0919 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1457 | 트러후175도로61 | 트러후 | 175 | 도로 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1458 | 트러후175보도61 | 트러후 | 175 | 보도 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1459 | 고강도파형관175도로61 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1460 | 고강도파형관175보도61 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1461 | 강관200도로61 | 강관 | 200 | 도로 | 6 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 600 | 600 | 1850 | 430.8282 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1462 | 강관200보도61 | 강관 | 200 | 보도 | 6 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 600 | 600 | 1850 | 430.8282 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1463 | 강관175도로61 | 강관 | 175 | 도로 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1464 | 강관175보도61 | 강관 | 175 | 보도 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1465 | 강관100도로61 | 강관 | 100 | 도로 | 6 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 1250 | 353.3428 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1466 | 강관100보도61 | 강관 | 100 | 보도 | 6 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 1250 | 353.3428 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1467 | PVC관200도로61 | PVC관 | 200 | 도로 | 6 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 600 | 600 | 1850 | 430.8282 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1468 | PVC관200보도61 | PVC관 | 200 | 보도 | 6 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 600 | 600 | 1850 | 430.8282 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1469 | PVC관175도로61 | PVC관 | 175 | 도로 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1470 | PVC관175보도61 | PVC관 | 175 | 보도 | 6 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 575 | 575 | 1700 | 412.0611 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1471 | PVC관100도로61 | PVC관 | 100 | 도로 | 6 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 1250 | 353.3428 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1472 | PVC관100보도61 | PVC관 | 100 | 보도 | 6 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 1250 | 353.3428 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1473 | 파형관(원형)175도로62 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 6 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 912 | 912 | 1886 | 626.4445 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1474 | 파형관(원형)175보도62 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 6 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 912 | 912 | 1886 | 626.4445 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1475 | 파형관(원형)150도로62 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1476 | 파형관(원형)150보도62 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1477 | 파형관(원형)100도로62 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 6 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 734 | 734 | 1352 | 492.142 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1478 | 파형관(원형)100보도62 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 6 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 734 | 734 | 1352 | 492.142 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1479 | 파형관(나선형)200도로62 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 6 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2054 | 968 | 968 | 2054 | 668.0219 | 1927 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1480 | 파형관(나선형)200보도62 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 6 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2054 | 968 | 968 | 2054 | 668.0219 | 1527 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1481 | 파형관(나선형)175도로62 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 6 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 912 | 912 | 1886 | 626.4445 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1482 | 파형관(나선형)175보도62 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 6 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 912 | 912 | 1886 | 626.4445 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1483 | 파형관(나선형)150도로62 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1484 | 파형관(나선형)150보도62 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1485 | 파형관(나선형)125도로62 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 6 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1520 | 790 | 790 | 1520 | 534.8565 | 1660 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1486 | 파형관(나선형)125보도62 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 6 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1520 | 790 | 790 | 1520 | 534.8565 | 1260 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1487 | 파형관(나선형)100도로62 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 6 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 734 | 734 | 1352 | 492.142 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1488 | 파형관(나선형)100보도62 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 6 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 734 | 734 | 1352 | 492.142 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1489 | 트러후175도로62 | 트러후 | 175 | 도로 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1490 | 트러후175보도62 | 트러후 | 175 | 보도 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1491 | 고강도파형관175도로62 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1492 | 고강도파형관175보도62 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1493 | 강관200도로62 | 강관 | 200 | 도로 | 6 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 900 | 900 | 1850 | 617.5033 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1494 | 강관200보도62 | 강관 | 200 | 보도 | 6 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 900 | 900 | 1850 | 617.5033 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1495 | 강관175도로62 | 강관 | 175 | 도로 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1496 | 강관175보도62 | 강관 | 175 | 보도 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1497 | 강관100도로62 | 강관 | 100 | 도로 | 6 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 700 | 700 | 1250 | 465.9113 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1498 | 강관100보도62 | 강관 | 100 | 보도 | 6 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 700 | 700 | 1250 | 465.9113 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1499 | PVC관200도로62 | PVC관 | 200 | 도로 | 6 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 900 | 900 | 1850 | 617.5033 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1500 | PVC관200보도62 | PVC관 | 200 | 보도 | 6 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 900 | 900 | 1850 | 617.5033 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1501 | PVC관175도로62 | PVC관 | 175 | 도로 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1502 | PVC관175보도62 | PVC관 | 175 | 보도 | 6 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 850 | 850 | 1700 | 580.1052 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1503 | PVC관100도로62 | PVC관 | 100 | 도로 | 6 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 700 | 700 | 1250 | 465.9113 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1504 | PVC관100보도62 | PVC관 | 100 | 보도 | 6 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 700 | 700 | 1250 | 465.9113 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1505 | 파형관(원형)175도로63 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 6 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 1218 | 1218 | 1886 | 780.2514 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1506 | 파형관(원형)175보도63 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 6 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 1218 | 1218 | 1886 | 780.2514 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1507 | 파형관(원형)150도로63 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1508 | 파형관(원형)150보도63 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1509 | 파형관(원형)100도로63 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 6 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 951 | 951 | 1352 | 593.4473 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1510 | 파형관(원형)100보도63 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 6 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 951 | 951 | 1352 | 593.4473 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1511 | 파형관(나선형)200도로63 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 6 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2054 | 1302 | 1302 | 2054 | 838.5839 | 1927 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1512 | 파형관(나선형)200보도63 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 6 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2054 | 1302 | 1302 | 2054 | 838.5839 | 1527 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1513 | 파형관(나선형)175도로63 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 6 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 1218 | 1218 | 1886 | 780.2514 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1514 | 파형관(나선형)175보도63 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 6 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 1218 | 1218 | 1886 | 780.2514 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1515 | 파형관(나선형)150도로63 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1516 | 파형관(나선형)150보도63 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1517 | 파형관(나선형)125도로63 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 6 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1520 | 1035 | 1035 | 1520 | 652.5121 | 1660 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1518 | 파형관(나선형)125보도63 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 6 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1520 | 1035 | 1035 | 1520 | 652.5121 | 1260 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1519 | 파형관(나선형)100도로63 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 6 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 951 | 951 | 1352 | 593.4473 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1520 | 파형관(나선형)100보도63 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 6 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 951 | 951 | 1352 | 593.4473 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1521 | 트러후175도로63 | 트러후 | 175 | 도로 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1522 | 트러후175보도63 | 트러후 | 175 | 보도 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1523 | 고강도파형관175도로63 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1524 | 고강도파형관175보도63 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1525 | 강관200도로63 | 강관 | 200 | 도로 | 6 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 1200 | 1200 | 1850 | 767.7307 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1526 | 강관200보도63 | 강관 | 200 | 보도 | 6 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 1200 | 1200 | 1850 | 767.7307 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1527 | 강관175도로63 | 강관 | 175 | 도로 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1528 | 강관175보도63 | 강관 | 175 | 보도 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1529 | 강관100도로63 | 강관 | 100 | 도로 | 6 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 900 | 900 | 1250 | 557.4008 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1530 | 강관100보도63 | 강관 | 100 | 보도 | 6 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 900 | 900 | 1250 | 557.4008 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1531 | PVC관200도로63 | PVC관 | 200 | 도로 | 6 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 1200 | 1200 | 1850 | 767.7307 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1532 | PVC관200보도63 | PVC관 | 200 | 보도 | 6 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 1200 | 1200 | 1850 | 767.7307 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1533 | PVC관175도로63 | PVC관 | 175 | 도로 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1534 | PVC관175보도63 | PVC관 | 175 | 보도 | 6 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1125 | 1125 | 1700 | 715.4675 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1535 | PVC관100도로63 | PVC관 | 100 | 도로 | 6 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 900 | 900 | 1250 | 557.4008 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1536 | PVC관100보도63 | PVC관 | 100 | 보도 | 6 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 900 | 900 | 1250 | 557.4008 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1537 | 파형관(원형)175도로64 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 6 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 1524 | 1524 | 1886 | 907.3359 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1538 | 파형관(원형)175보도64 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 6 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 1524 | 1524 | 1886 | 907.3359 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1539 | 파형관(원형)150도로64 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1540 | 파형관(원형)150보도64 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1541 | 파형관(원형)100도로64 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 6 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 1168 | 1168 | 1352 | 678.721 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1542 | 파형관(원형)100보도64 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 6 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 1168 | 1168 | 1352 | 678.721 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1543 | 파형관(나선형)200도로64 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 6 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2054 | 1636 | 1636 | 2054 | 979.0064 | 1927 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1544 | 파형관(나선형)200보도64 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 6 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2054 | 1636 | 1636 | 2054 | 979.0064 | 1527 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1545 | 파형관(나선형)175도로64 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 6 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 1524 | 1524 | 1886 | 907.3359 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1546 | 파형관(나선형)175보도64 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 6 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 1524 | 1524 | 1886 | 907.3359 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1547 | 파형관(나선형)150도로64 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1548 | 파형관(나선형)150보도64 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1549 | 파형관(나선형)125도로64 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 6 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1520 | 1280 | 1280 | 1520 | 750.8146 | 1660 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1550 | 파형관(나선형)125보도64 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 6 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1520 | 1280 | 1280 | 1520 | 750.8146 | 1260 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1551 | 파형관(나선형)100도로64 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 6 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 1168 | 1168 | 1352 | 678.721 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1552 | 파형관(나선형)100보도64 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 6 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 1168 | 1168 | 1352 | 678.721 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1553 | 트러후175도로64 | 트러후 | 175 | 도로 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1554 | 트러후175보도64 | 트러후 | 175 | 보도 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1555 | 고강도파형관175도로64 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1556 | 고강도파형관175보도64 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1557 | 강관200도로64 | 강관 | 200 | 도로 | 6 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 1500 | 1500 | 1850 | 891.9657 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1558 | 강관200보도64 | 강관 | 200 | 보도 | 6 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 1500 | 1500 | 1850 | 891.9657 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1559 | 강관175도로64 | 강관 | 175 | 도로 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1560 | 강관175보도64 | 강관 | 175 | 보도 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1561 | 강관100도로64 | 강관 | 100 | 도로 | 6 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 1100 | 1100 | 1250 | 634.8436 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1562 | 강관100보도64 | 강관 | 100 | 보도 | 6 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 1100 | 1100 | 1250 | 634.8436 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1563 | PVC관200도로64 | PVC관 | 200 | 도로 | 6 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 1500 | 1500 | 1850 | 891.9657 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1564 | PVC관200보도64 | PVC관 | 200 | 보도 | 6 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 1500 | 1500 | 1850 | 891.9657 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1565 | PVC관175도로64 | PVC관 | 175 | 도로 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1566 | PVC관175보도64 | PVC관 | 175 | 보도 | 6 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1400 | 1400 | 1700 | 827.8691 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1567 | PVC관100도로64 | PVC관 | 100 | 도로 | 6 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 1100 | 1100 | 1250 | 634.8436 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1568 | PVC관100보도64 | PVC관 | 100 | 보도 | 6 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 1100 | 1100 | 1250 | 634.8436 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1569 | 파형관(원형)175도로65 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 6 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 1830 | 1830 | 1886 | 1017.691 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1570 | 파형관(원형)175보도65 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 6 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 1830 | 1830 | 1886 | 1017.691 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1571 | 파형관(원형)150도로65 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1572 | 파형관(원형)150보도65 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1573 | 파형관(원형)100도로65 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 6 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 1385 | 1352 | 1385 | 750.1206 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1574 | 파형관(원형)100보도65 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 6 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 1385 | 1352 | 1385 | 750.1206 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1575 | 파형관(나선형)200도로65 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 6 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2054 | 1970 | 1970 | 2054 | 1100.4581 | 1927 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1576 | 파형관(나선형)200보도65 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 6 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2054 | 1970 | 1970 | 2054 | 1100.4581 | 1527 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1577 | 파형관(나선형)175도로65 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 6 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 1830 | 1830 | 1886 | 1017.691 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1578 | 파형관(나선형)175보도65 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 6 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 1830 | 1830 | 1886 | 1017.691 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1579 | 파형관(나선형)150도로65 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1580 | 파형관(나선형)150보도65 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1581 | 파형관(나선형)125도로65 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 6 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1520 | 1525 | 1520 | 1525 | 836.5543 | 1660 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1582 | 파형관(나선형)125보도65 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 6 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1520 | 1525 | 1520 | 1525 | 836.5543 | 1260 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1583 | 파형관(나선형)100도로65 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 6 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 1385 | 1352 | 1385 | 750.1206 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1584 | 파형관(나선형)100보도65 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 6 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 1385 | 1352 | 1385 | 750.1206 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1585 | 트러후175도로65 | 트러후 | 175 | 도로 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1586 | 트러후175보도65 | 트러후 | 175 | 보도 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1587 | 고강도파형관175도로65 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1588 | 고강도파형관175보도65 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1589 | 강관200도로65 | 강관 | 200 | 도로 | 6 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 1800 | 1800 | 1850 | 999.9485 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1590 | 강관200보도65 | 강관 | 200 | 보도 | 6 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 1800 | 1800 | 1850 | 999.9485 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1591 | 강관175도로65 | 강관 | 175 | 도로 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1592 | 강관175보도65 | 강관 | 175 | 보도 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1593 | 강관100도로65 | 강관 | 100 | 도로 | 6 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 1300 | 1250 | 1300 | 697.5797 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1594 | 강관100보도65 | 강관 | 100 | 보도 | 6 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 1300 | 1250 | 1300 | 697.5797 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1595 | PVC관200도로65 | PVC관 | 200 | 도로 | 6 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 1800 | 1800 | 1850 | 999.9485 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1596 | PVC관200보도65 | PVC관 | 200 | 보도 | 6 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 1800 | 1800 | 1850 | 999.9485 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1597 | PVC관175도로65 | PVC관 | 175 | 도로 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1598 | PVC관175보도65 | PVC관 | 175 | 보도 | 6 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1675 | 1675 | 1700 | 925.9916 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1599 | PVC관100도로65 | PVC관 | 100 | 도로 | 6 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 1300 | 1250 | 1300 | 697.5797 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1600 | PVC관100보도65 | PVC관 | 100 | 보도 | 6 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 1300 | 1250 | 1300 | 697.5797 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1601 | 파형관(원형)175도로66 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 6 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 2136 | 1886 | 2136 | 1087.1067 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1602 | 파형관(원형)175보도66 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 6 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 2136 | 1886 | 2136 | 1087.1067 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1603 | 파형관(원형)150도로66 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1604 | 파형관(원형)150보도66 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1605 | 파형관(원형)100도로66 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 6 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 1602 | 1352 | 1602 | 792.4167 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1606 | 파형관(원형)100보도66 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 6 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 1602 | 1352 | 1602 | 792.4167 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1607 | 파형관(나선형)200도로66 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 6 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2054 | 2304 | 2054 | 2304 | 1179.6924 | 1927 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1608 | 파형관(나선형)200보도66 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 6 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2054 | 2304 | 2054 | 2304 | 1179.6924 | 1527 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1609 | 파형관(나선형)175도로66 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 6 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 2136 | 1886 | 2136 | 1087.1067 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1610 | 파형관(나선형)175보도66 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 6 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 2136 | 1886 | 2136 | 1087.1067 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1611 | 파형관(나선형)150도로66 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1612 | 파형관(나선형)150보도66 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1613 | 파형관(나선형)125도로66 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 6 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1520 | 1770 | 1520 | 1770 | 885.2166 | 1660 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1614 | 파형관(나선형)125보도66 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 6 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1520 | 1770 | 1520 | 1770 | 885.2166 | 1260 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1615 | 파형관(나선형)100도로66 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 6 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 1602 | 1352 | 1602 | 792.4167 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1616 | 파형관(나선형)100보도66 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 6 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 1602 | 1352 | 1602 | 792.4167 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1617 | 트러후175도로66 | 트러후 | 175 | 도로 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1618 | 트러후175보도66 | 트러후 | 175 | 보도 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1619 | 고강도파형관175도로66 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1620 | 고강도파형관175보도66 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1621 | 강관200도로66 | 강관 | 200 | 도로 | 6 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 2100 | 1850 | 2100 | 1067.2612 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1622 | 강관200보도66 | 강관 | 200 | 보도 | 6 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 2100 | 1850 | 2100 | 1067.2612 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1623 | 강관175도로66 | 강관 | 175 | 도로 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1624 | 강관175보도66 | 강관 | 175 | 보도 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1625 | 강관100도로66 | 강관 | 100 | 도로 | 6 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 736.0145 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1626 | 강관100보도66 | 강관 | 100 | 보도 | 6 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 736.0145 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1627 | PVC관200도로66 | PVC관 | 200 | 도로 | 6 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 2100 | 1850 | 2100 | 1067.2612 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1628 | PVC관200보도66 | PVC관 | 200 | 보도 | 6 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 2100 | 1850 | 2100 | 1067.2612 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1629 | PVC관175도로66 | PVC관 | 175 | 도로 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1630 | PVC관175보도66 | PVC관 | 175 | 보도 | 6 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | 984.5452 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1631 | PVC관100도로66 | PVC관 | 100 | 도로 | 6 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 736.0145 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1632 | PVC관100보도66 | PVC관 | 100 | 보도 | 6 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 736.0145 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1633 | 파형관(원형)175도로67 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 6 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 2442 | 1886 | 2442 | 1140.8246 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1634 | 파형관(원형)175보도67 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 6 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 2442 | 1886 | 2442 | 1140.8246 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1635 | 파형관(원형)150도로67 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1636 | 파형관(원형)150보도67 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1637 | 파형관(원형)100도로67 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 6 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 1819 | 1352 | 1819 | 828.5643 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1638 | 파형관(원형)100보도67 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 6 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 1819 | 1352 | 1819 | 828.5643 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1639 | 파형관(나선형)200도로67 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 6 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2054 | 2638 | 2054 | 2638 | 1238.9523 | 1927 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1640 | 파형관(나선형)200보도67 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 6 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2054 | 2638 | 2054 | 2638 | 1238.9523 | 1527 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1641 | 파형관(나선형)175도로67 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 6 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 2442 | 1886 | 2442 | 1140.8246 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1642 | 파형관(나선형)175보도67 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 6 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 2442 | 1886 | 2442 | 1140.8246 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1643 | 파형관(나선형)150도로67 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1644 | 파형관(나선형)150보도67 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1645 | 파형관(나선형)125도로67 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 6 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1520 | 2015 | 1520 | 2015 | 926.8814 | 1660 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1646 | 파형관(나선형)125보도67 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 6 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1520 | 2015 | 1520 | 2015 | 926.8814 | 1260 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1647 | 파형관(나선형)100도로67 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 6 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 1819 | 1352 | 1819 | 828.5643 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1648 | 파형관(나선형)100보도67 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 6 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 1819 | 1352 | 1819 | 828.5643 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1649 | 트러후175도로67 | 트러후 | 175 | 도로 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1650 | 트러후175보도67 | 트러후 | 175 | 보도 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1651 | 고강도파형관175도로67 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1652 | 고강도파형관175보도67 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1653 | 강관200도로67 | 강관 | 200 | 도로 | 6 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 2400 | 1850 | 2400 | 1119.7921 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1654 | 강관200보도67 | 강관 | 200 | 보도 | 6 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 2400 | 1850 | 2400 | 1119.7921 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1655 | 강관175도로67 | 강관 | 175 | 도로 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1656 | 강관175보도67 | 강관 | 175 | 보도 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1657 | 강관100도로67 | 강관 | 100 | 도로 | 6 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 1700 | 1250 | 1700 | 768.8196 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1658 | 강관100보도67 | 강관 | 100 | 보도 | 6 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 1700 | 1250 | 1700 | 768.8196 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1659 | PVC관200도로67 | PVC관 | 200 | 도로 | 6 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 2400 | 1850 | 2400 | 1119.7921 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1660 | PVC관200보도67 | PVC관 | 200 | 보도 | 6 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 2400 | 1850 | 2400 | 1119.7921 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1661 | PVC관175도로67 | PVC관 | 175 | 도로 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1662 | PVC관175보도67 | PVC관 | 175 | 보도 | 6 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2225 | 1700 | 2225 | 1032.1333 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1663 | PVC관100도로67 | PVC관 | 100 | 도로 | 6 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 1700 | 1250 | 1700 | 768.8196 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1664 | PVC관100보도67 | PVC관 | 100 | 보도 | 6 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 1700 | 1250 | 1700 | 768.8196 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1665 | 파형관(원형)175도로68 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 6 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 2748 | 1886 | 2748 | 1186.1024 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1666 | 파형관(원형)175보도68 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 6 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 2748 | 1886 | 2748 | 1186.1024 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1667 | 파형관(원형)150도로68 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1668 | 파형관(원형)150보도68 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1669 | 파형관(원형)100도로68 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 6 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 2036 | 1352 | 2036 | 858.94 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1670 | 파형관(원형)100보도68 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 6 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 2036 | 1352 | 2036 | 858.94 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1671 | 파형관(나선형)200도로68 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 6 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2054 | 2972 | 2054 | 2972 | 1288.936 | 1927 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1672 | 파형관(나선형)200보도68 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 6 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2054 | 2972 | 2054 | 2972 | 1288.936 | 1527 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1673 | 파형관(나선형)175도로68 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 6 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 2748 | 1886 | 2748 | 1186.1024 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1674 | 파형관(나선형)175보도68 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 6 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 2748 | 1886 | 2748 | 1186.1024 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1675 | 파형관(나선형)150도로68 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1676 | 파형관(나선형)150보도68 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1677 | 파형관(나선형)125도로68 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 6 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1520 | 2260 | 1520 | 2260 | 961.933 | 1660 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1678 | 파형관(나선형)125보도68 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 6 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1520 | 2260 | 1520 | 2260 | 961.933 | 1260 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1679 | 파형관(나선형)100도로68 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 6 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 2036 | 1352 | 2036 | 858.94 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1680 | 파형관(나선형)100보도68 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 6 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 2036 | 1352 | 2036 | 858.94 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1681 | 트러후175도로68 | 트러후 | 175 | 도로 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1682 | 트러후175보도68 | 트러후 | 175 | 보도 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1683 | 고강도파형관175도로68 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1684 | 고강도파형관175보도68 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1685 | 강관200도로68 | 강관 | 200 | 도로 | 6 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 2700 | 1850 | 2700 | 1164.0623 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1686 | 강관200보도68 | 강관 | 200 | 보도 | 6 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 2700 | 1850 | 2700 | 1164.0623 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1687 | 강관175도로68 | 강관 | 175 | 도로 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1688 | 강관175보도68 | 강관 | 175 | 보도 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1689 | 강관100도로68 | 강관 | 100 | 도로 | 6 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 1900 | 1250 | 1900 | 796.365 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1690 | 강관100보도68 | 강관 | 100 | 보도 | 6 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 1900 | 1250 | 1900 | 796.365 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1691 | PVC관200도로68 | PVC관 | 200 | 도로 | 6 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 2700 | 1850 | 2700 | 1164.0623 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1692 | PVC관200보도68 | PVC관 | 200 | 보도 | 6 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 2700 | 1850 | 2700 | 1164.0623 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1693 | PVC관175도로68 | PVC관 | 175 | 도로 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1694 | PVC관175보도68 | PVC관 | 175 | 보도 | 6 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2500 | 1700 | 2500 | 1072.2089 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1695 | PVC관100도로68 | PVC관 | 100 | 도로 | 6 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 1900 | 1250 | 1900 | 796.365 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1696 | PVC관100보도68 | PVC관 | 100 | 보도 | 6 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 1900 | 1250 | 1900 | 796.365 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1697 | 파형관(원형)175도로69 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 6 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 3054 | 1886 | 3054 | 1223.714 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1698 | 파형관(원형)175보도69 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 6 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 3054 | 1886 | 3054 | 1223.714 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1699 | 파형관(원형)150도로69 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1700 | 파형관(원형)150보도69 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1701 | 파형관(원형)100도로69 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 6 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 2253 | 1352 | 2253 | 884.1277 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1702 | 파형관(원형)100보도69 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 6 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 2253 | 1352 | 2253 | 884.1277 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1703 | 파형관(나선형)200도로69 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 6 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2054 | 3306 | 2054 | 3306 | 1330.4736 | 1927 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1704 | 파형관(나선형)200보도69 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 6 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2054 | 3306 | 2054 | 3306 | 1330.4736 | 1527 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1705 | 파형관(나선형)175도로69 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 6 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 1886 | 3054 | 1886 | 3054 | 1223.714 | 1843 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1706 | 파형관(나선형)175보도69 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 6 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 1886 | 3054 | 1886 | 3054 | 1223.714 | 1443 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1707 | 파형관(나선형)150도로69 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1708 | 파형관(나선형)150보도69 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1709 | 파형관(나선형)125도로69 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 6 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1520 | 2505 | 1520 | 2505 | 991.0172 | 1660 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1710 | 파형관(나선형)125보도69 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 6 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1520 | 2505 | 1520 | 2505 | 991.0172 | 1260 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1711 | 파형관(나선형)100도로69 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 6 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1352 | 2253 | 1352 | 2253 | 884.1277 | 1576 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1712 | 파형관(나선형)100보도69 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 6 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1352 | 2253 | 1352 | 2253 | 884.1277 | 1176 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1713 | 트러후175도로69 | 트러후 | 175 | 도로 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1714 | 트러후175보도69 | 트러후 | 175 | 보도 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1715 | 고강도파형관175도로69 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1716 | 고강도파형관175보도69 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1717 | 강관200도로69 | 강관 | 200 | 도로 | 6 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 3000 | 1850 | 3000 | 1200.8334 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1718 | 강관200보도69 | 강관 | 200 | 보도 | 6 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 3000 | 1850 | 3000 | 1200.8334 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1719 | 강관175도로69 | 강관 | 175 | 도로 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1720 | 강관175보도69 | 강관 | 175 | 보도 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1721 | 강관100도로69 | 강관 | 100 | 도로 | 6 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 2100 | 1250 | 2100 | 819.1952 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1722 | 강관100보도69 | 강관 | 100 | 보도 | 6 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 2100 | 1250 | 2100 | 819.1952 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1723 | PVC관200도로69 | PVC관 | 200 | 도로 | 6 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 1850 | 3000 | 1850 | 3000 | 1200.8334 | 1825 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1724 | PVC관200보도69 | PVC관 | 200 | 보도 | 6 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 1850 | 3000 | 1850 | 3000 | 1200.8334 | 1425 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1725 | PVC관175도로69 | PVC관 | 175 | 도로 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1750 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1726 | PVC관175보도69 | PVC관 | 175 | 보도 | 6 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1700 | 2775 | 1700 | 2775 | 1105.4815 | 1350 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1727 | PVC관100도로69 | PVC관 | 100 | 도로 | 6 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1250 | 2100 | 1250 | 2100 | 819.1952 | 1525 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1728 | PVC관100보도69 | PVC관 | 100 | 보도 | 6 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1250 | 2100 | 1250 | 2100 | 819.1952 | 1125 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1729 | 파형관(원형)175도로71 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 7 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 606 | 606 | 2192 | 436.2335 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1730 | 파형관(원형)175보도71 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 7 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 606 | 606 | 2192 | 436.2335 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1731 | 파형관(원형)150도로71 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1732 | 파형관(원형)150보도71 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1733 | 파형관(원형)100도로71 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 7 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 517 | 517 | 1569 | 370.9783 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1734 | 파형관(원형)100보도71 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 7 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 517 | 517 | 1569 | 370.9783 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1735 | 파형관(나선형)200도로71 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 7 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2388 | 634 | 634 | 2388 | 456.1534 | 2094 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1736 | 파형관(나선형)200보도71 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 7 | 1 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2388 | 634 | 634 | 2388 | 456.1534 | 1694 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1737 | 파형관(나선형)175도로71 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 7 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 606 | 606 | 2192 | 436.2335 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1738 | 파형관(나선형)175보도71 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 7 | 1 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 606 | 606 | 2192 | 436.2335 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1739 | 파형관(나선형)150도로71 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1740 | 파형관(나선형)150보도71 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1741 | 파형관(나선형)125도로71 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 7 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1765 | 545 | 545 | 1765 | 391.9595 | 1782.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1742 | 파형관(나선형)125보도71 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 7 | 1 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1765 | 545 | 545 | 1765 | 391.9595 | 1382.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1743 | 파형관(나선형)100도로71 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 7 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 517 | 517 | 1569 | 370.9783 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1744 | 파형관(나선형)100보도71 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 7 | 1 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 517 | 517 | 1569 | 370.9783 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1745 | 트러후175도로71 | 트러후 | 175 | 도로 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1746 | 트러후175보도71 | 트러후 | 175 | 보도 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1747 | 고강도파형관175도로71 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1748 | 고강도파형관175보도71 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1749 | 강관200도로71 | 강관 | 200 | 도로 | 7 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 600 | 600 | 2150 | 431.939 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1750 | 강관200보도71 | 강관 | 200 | 보도 | 7 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 600 | 600 | 2150 | 431.939 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1751 | 강관175도로71 | 강관 | 175 | 도로 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1752 | 강관175보도71 | 강관 | 175 | 보도 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1753 | 강관100도로71 | 강관 | 100 | 도로 | 7 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 500 | 500 | 1450 | 357.918 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1754 | 강관100보도71 | 강관 | 100 | 보도 | 7 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 500 | 500 | 1450 | 357.918 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1755 | PVC관200도로71 | PVC관 | 200 | 도로 | 7 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 600 | 600 | 2150 | 431.939 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1756 | PVC관200보도71 | PVC관 | 200 | 보도 | 7 | 1 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 600 | 600 | 2150 | 431.939 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1757 | PVC관175도로71 | PVC관 | 175 | 도로 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1758 | PVC관175보도71 | PVC관 | 175 | 보도 | 7 | 1 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 575 | 575 | 1975 | 413.9215 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1759 | PVC관100도로71 | PVC관 | 100 | 도로 | 7 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 500 | 500 | 1450 | 357.918 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1760 | PVC관100보도71 | PVC관 | 100 | 보도 | 7 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 500 | 500 | 1450 | 357.918 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1761 | 파형관(원형)175도로72 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 7 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 912 | 912 | 2192 | 641.4351 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1762 | 파형관(원형)175보도72 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 7 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 912 | 912 | 2192 | 641.4351 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1763 | 파형관(원형)150도로72 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1764 | 파형관(원형)150보도72 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1765 | 파형관(원형)100도로72 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 7 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 734 | 734 | 1569 | 507.191 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1766 | 파형관(원형)100보도72 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 7 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 734 | 734 | 1569 | 507.191 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1767 | 파형관(나선형)200도로72 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 7 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2388 | 968 | 968 | 2388 | 683.0152 | 2094 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1768 | 파형관(나선형)200보도72 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 7 | 2 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2388 | 968 | 968 | 2388 | 683.0152 | 1694 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1769 | 파형관(나선형)175도로72 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 7 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 912 | 912 | 2192 | 641.4351 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1770 | 파형관(나선형)175보도72 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 7 | 2 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 912 | 912 | 2192 | 641.4351 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1771 | 파형관(나선형)150도로72 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1772 | 파형관(나선형)150보도72 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1773 | 파형관(나선형)125도로72 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 7 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1765 | 790 | 790 | 1765 | 549.8803 | 1782.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1774 | 파형관(나선형)125보도72 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 7 | 2 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1765 | 790 | 790 | 1765 | 549.8803 | 1382.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1775 | 파형관(나선형)100도로72 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 7 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 734 | 734 | 1569 | 507.191 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1776 | 파형관(나선형)100보도72 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 7 | 2 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 734 | 734 | 1569 | 507.191 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1777 | 트러후175도로72 | 트러후 | 175 | 도로 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1778 | 트러후175보도72 | 트러후 | 175 | 보도 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1779 | 고강도파형관175도로72 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1780 | 고강도파형관175보도72 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1781 | 강관200도로72 | 강관 | 200 | 도로 | 7 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 900 | 900 | 2150 | 632.4949 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1782 | 강관200보도72 | 강관 | 200 | 보도 | 7 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 900 | 900 | 2150 | 632.4949 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1783 | 강관175도로72 | 강관 | 175 | 도로 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1784 | 강관175보도72 | 강관 | 175 | 보도 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1785 | 강관100도로72 | 강관 | 100 | 도로 | 7 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 700 | 700 | 1450 | 480.9726 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1786 | 강관100보도72 | 강관 | 100 | 보도 | 7 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 700 | 700 | 1450 | 480.9726 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1787 | PVC관200도로72 | PVC관 | 200 | 도로 | 7 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 900 | 900 | 2150 | 632.4949 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1788 | PVC관200보도72 | PVC관 | 200 | 보도 | 7 | 2 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 900 | 900 | 2150 | 632.4949 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1789 | PVC관175도로72 | PVC관 | 175 | 도로 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1790 | PVC관175보도72 | PVC관 | 175 | 보도 | 7 | 2 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 850 | 850 | 1975 | 595.1067 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1791 | PVC관100도로72 | PVC관 | 100 | 도로 | 7 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 700 | 700 | 1450 | 480.9726 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1792 | PVC관100보도72 | PVC관 | 100 | 보도 | 7 | 2 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 700 | 700 | 1450 | 480.9726 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1793 | 파형관(원형)175도로73 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 7 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 1218 | 1218 | 2192 | 812.2091 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1794 | 파형관(원형)175보도73 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 7 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 1218 | 1218 | 2192 | 812.2091 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1795 | 파형관(원형)150도로73 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1796 | 파형관(원형)150보도73 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1797 | 파형관(원형)100도로73 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 7 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 951 | 951 | 1569 | 620.2232 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1798 | 파형관(원형)100보도73 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 7 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 951 | 951 | 1569 | 620.2232 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1799 | 파형관(나선형)200도로73 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 7 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2388 | 1302 | 1302 | 2388 | 872.1173 | 2094 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1800 | 파형관(나선형)200보도73 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 7 | 3 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2388 | 1302 | 1302 | 2388 | 872.1173 | 1694 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1801 | 파형관(나선형)175도로73 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 7 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 1218 | 1218 | 2192 | 812.2091 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1802 | 파형관(나선형)175보도73 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 7 | 3 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 1218 | 1218 | 2192 | 812.2091 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1803 | 파형관(나선형)150도로73 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1804 | 파형관(나선형)150보도73 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1805 | 파형관(나선형)125도로73 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 7 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1765 | 1035 | 1035 | 1765 | 680.9593 | 1782.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1806 | 파형관(나선형)125보도73 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 7 | 3 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1765 | 1035 | 1035 | 1765 | 680.9593 | 1382.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1807 | 파형관(나선형)100도로73 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 7 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 951 | 951 | 1569 | 620.2232 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1808 | 파형관(나선형)100보도73 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 7 | 3 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 951 | 951 | 1569 | 620.2232 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1809 | 트러후175도로73 | 트러후 | 175 | 도로 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1810 | 트러후175보도73 | 트러후 | 175 | 보도 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1811 | 고강도파형관175도로73 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1812 | 고강도파형관175보도73 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1813 | 강관200도로73 | 강관 | 200 | 도로 | 7 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 1200 | 1200 | 2150 | 799.3485 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1814 | 강관200보도73 | 강관 | 200 | 보도 | 7 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 1200 | 1200 | 2150 | 799.3485 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1815 | 강관175도로73 | 강관 | 175 | 도로 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1816 | 강관175보도73 | 강관 | 175 | 보도 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1817 | 강관100도로73 | 강관 | 100 | 도로 | 7 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 900 | 900 | 1450 | 583.1318 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1818 | 강관100보도73 | 강관 | 100 | 보도 | 7 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 900 | 900 | 1450 | 583.1318 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1819 | PVC관200도로73 | PVC관 | 200 | 도로 | 7 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 1200 | 1200 | 2150 | 799.3485 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1820 | PVC관200보도73 | PVC관 | 200 | 보도 | 7 | 3 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 1200 | 1200 | 2150 | 799.3485 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1821 | PVC관175도로73 | PVC관 | 175 | 도로 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1822 | PVC관175보도73 | PVC관 | 175 | 보도 | 7 | 3 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1125 | 1125 | 1975 | 745.658 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1823 | PVC관100도로73 | PVC관 | 100 | 도로 | 7 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 900 | 900 | 1450 | 583.1318 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1824 | PVC관100보도73 | PVC관 | 100 | 보도 | 7 | 3 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 900 | 900 | 1450 | 583.1318 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1825 | 파형관(원형)175도로74 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 7 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 1524 | 1524 | 2192 | 954.547 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1826 | 파형관(원형)175보도74 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 7 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 1524 | 1524 | 2192 | 954.547 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1827 | 파형관(원형)150도로74 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1828 | 파형관(원형)150보도74 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1829 | 파형관(원형)100도로74 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 7 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 1168 | 1168 | 1569 | 715.4271 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1830 | 파형관(원형)100보도74 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 7 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 1168 | 1168 | 1569 | 715.4271 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1831 | 파형관(나선형)200도로74 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 7 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2388 | 1636 | 1636 | 2388 | 1029.4523 | 2094 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1832 | 파형관(나선형)200보도74 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 7 | 4 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2388 | 1636 | 1636 | 2388 | 1029.4523 | 1694 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1833 | 파형관(나선형)175도로74 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 7 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 1524 | 1524 | 2192 | 954.547 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1834 | 파형관(나선형)175보도74 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 7 | 4 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 1524 | 1524 | 2192 | 954.547 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1835 | 파형관(나선형)150도로74 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1836 | 파형관(나선형)150보도74 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1837 | 파형관(나선형)125도로74 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 7 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1765 | 1280 | 1280 | 1765 | 790.8751 | 1782.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1838 | 파형관(나선형)125보도74 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 7 | 4 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1765 | 1280 | 1280 | 1765 | 790.8751 | 1382.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1839 | 파형관(나선형)100도로74 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 7 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 1168 | 1168 | 1569 | 715.4271 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1840 | 파형관(나선형)100보도74 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 7 | 4 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 1168 | 1168 | 1569 | 715.4271 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1841 | 트러후175도로74 | 트러후 | 175 | 도로 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1842 | 트러후175보도74 | 트러후 | 175 | 보도 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1843 | 고강도파형관175도로74 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1844 | 고강도파형관175보도74 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1845 | 강관200도로74 | 강관 | 200 | 도로 | 7 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 1500 | 1500 | 2150 | 938.4805 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1846 | 강관200보도74 | 강관 | 200 | 보도 | 7 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 1500 | 1500 | 2150 | 938.4805 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1847 | 강관175도로74 | 강관 | 175 | 도로 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1848 | 강관175보도74 | 강관 | 175 | 보도 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1849 | 강관100도로74 | 강관 | 100 | 도로 | 7 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 1100 | 1100 | 1450 | 669.4799 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1850 | 강관100보도74 | 강관 | 100 | 보도 | 7 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 1100 | 1100 | 1450 | 669.4799 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1851 | PVC관200도로74 | PVC관 | 200 | 도로 | 7 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 1500 | 1500 | 2150 | 938.4805 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1852 | PVC관200보도74 | PVC관 | 200 | 보도 | 7 | 4 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 1500 | 1500 | 2150 | 938.4805 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1853 | PVC관175도로74 | PVC관 | 175 | 도로 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1854 | PVC관175보도74 | PVC관 | 175 | 보도 | 7 | 4 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1400 | 1400 | 1975 | 871.4677 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1855 | PVC관100도로74 | PVC관 | 100 | 도로 | 7 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 1100 | 1100 | 1450 | 669.4799 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1856 | PVC관100보도74 | PVC관 | 100 | 보도 | 7 | 4 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 1100 | 1100 | 1450 | 669.4799 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1857 | 파형관(원형)175도로75 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 7 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 1830 | 1830 | 2192 | 1076.8128 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1858 | 파형관(원형)175보도75 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 7 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 1830 | 1830 | 2192 | 1076.8128 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1859 | 파형관(원형)150도로75 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1860 | 파형관(원형)150보도75 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1861 | 파형관(원형)100도로75 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 7 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 1385 | 1385 | 1569 | 798.4039 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1862 | 파형관(원형)100보도75 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 7 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 1385 | 1385 | 1569 | 798.4039 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1863 | 파형관(나선형)200도로75 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 7 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2388 | 1970 | 1970 | 2388 | 1164.2027 | 2094 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1864 | 파형관(나선형)200보도75 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 7 | 5 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2388 | 1970 | 1970 | 2388 | 1164.2027 | 1694 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1865 | 파형관(나선형)175도로75 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 7 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 1830 | 1830 | 2192 | 1076.8128 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1866 | 파형관(나선형)175보도75 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 7 | 5 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 1830 | 1830 | 2192 | 1076.8128 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1867 | 파형관(나선형)150도로75 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1868 | 파형관(나선형)150보도75 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1869 | 파형관(나선형)125도로75 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 7 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1765 | 1525 | 1525 | 1765 | 886.128 | 1782.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1870 | 파형관(나선형)125보도75 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 7 | 5 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1765 | 1525 | 1525 | 1765 | 886.128 | 1382.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1871 | 파형관(나선형)100도로75 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 7 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 1385 | 1385 | 1569 | 798.4039 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1872 | 파형관(나선형)100보도75 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 7 | 5 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 1385 | 1385 | 1569 | 798.4039 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1873 | 트러후175도로75 | 트러후 | 175 | 도로 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1874 | 트러후175보도75 | 트러후 | 175 | 보도 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1875 | 고강도파형관175도로75 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1876 | 고강도파형관175보도75 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1877 | 강관200도로75 | 강관 | 200 | 도로 | 7 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 1800 | 1800 | 2150 | 1058.0769 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1878 | 강관200보도75 | 강관 | 200 | 보도 | 7 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 1800 | 1800 | 2150 | 1058.0769 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1879 | 강관175도로75 | 강관 | 175 | 도로 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1880 | 강관175보도75 | 강관 | 175 | 보도 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1881 | 강관100도로75 | 강관 | 100 | 도로 | 7 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 1300 | 1300 | 1450 | 745.0575 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1882 | 강관100보도75 | 강관 | 100 | 보도 | 7 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 1300 | 1300 | 1450 | 745.0575 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1883 | PVC관200도로75 | PVC관 | 200 | 도로 | 7 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 1800 | 1800 | 2150 | 1058.0769 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1884 | PVC관200보도75 | PVC관 | 200 | 보도 | 7 | 5 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 1800 | 1800 | 2150 | 1058.0769 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1885 | PVC관175도로75 | PVC관 | 175 | 도로 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1886 | PVC관175보도75 | PVC관 | 175 | 보도 | 7 | 5 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1675 | 1675 | 1975 | 979.9679 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1887 | PVC관100도로75 | PVC관 | 100 | 도로 | 7 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 1300 | 1300 | 1450 | 745.0575 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1888 | PVC관100보도75 | PVC관 | 100 | 보도 | 7 | 5 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 1300 | 1300 | 1450 | 745.0575 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1889 | 파형관(원형)175도로76 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 7 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 2136 | 2136 | 2192 | 1185.9097 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1890 | 파형관(원형)175보도76 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 7 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 2136 | 2136 | 2192 | 1185.9097 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1891 | 파형관(원형)150도로76 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1892 | 파형관(원형)150보도76 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1893 | 파형관(원형)100도로76 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 7 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 1602 | 1569 | 1602 | 869.4074 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1894 | 파형관(원형)100보도76 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 7 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 1602 | 1569 | 1602 | 869.4074 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1895 | 파형관(나선형)200도로76 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 7 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2388 | 2304 | 2304 | 2388 | 1284.0916 | 2094 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1896 | 파형관(나선형)200보도76 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 7 | 6 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2388 | 2304 | 2304 | 2388 | 1284.0916 | 1694 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1897 | 파형관(나선형)175도로76 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 7 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 2136 | 2136 | 2192 | 1185.9097 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1898 | 파형관(나선형)175보도76 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 7 | 6 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 2136 | 2136 | 2192 | 1185.9097 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1899 | 파형관(나선형)150도로76 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1900 | 파형관(나선형)150보도76 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1901 | 파형관(나선형)125도로76 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 7 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1765 | 1770 | 1765 | 1770 | 971.222 | 1782.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1902 | 파형관(나선형)125보도76 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 7 | 6 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1765 | 1770 | 1765 | 1770 | 971.222 | 1382.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1903 | 파형관(나선형)100도로76 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 7 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 1602 | 1569 | 1602 | 869.4074 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1904 | 파형관(나선형)100보도76 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 7 | 6 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 1602 | 1569 | 1602 | 869.4074 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1905 | 트러후175도로76 | 트러후 | 175 | 도로 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1906 | 트러후175보도76 | 트러후 | 175 | 보도 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1907 | 고강도파형관175도로76 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1908 | 고강도파형관175보도76 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1909 | 강관200도로76 | 강관 | 200 | 도로 | 7 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 2100 | 2100 | 2150 | 1164.865 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1910 | 강관200보도76 | 강관 | 200 | 보도 | 7 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 2100 | 2100 | 2150 | 1164.865 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1911 | 강관175도로76 | 강관 | 175 | 도로 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1912 | 강관175보도76 | 강관 | 175 | 보도 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1913 | 강관100도로76 | 강관 | 100 | 도로 | 7 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 1500 | 1450 | 1500 | 807.5368 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1914 | 강관100보도76 | 강관 | 100 | 보도 | 7 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 1500 | 1450 | 1500 | 807.5368 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1915 | PVC관200도로76 | PVC관 | 200 | 도로 | 7 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 2100 | 2100 | 2150 | 1164.865 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1916 | PVC관200보도76 | PVC관 | 200 | 보도 | 7 | 6 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 2100 | 2100 | 2150 | 1164.865 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1917 | PVC관175도로76 | PVC관 | 175 | 도로 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1918 | PVC관175보도76 | PVC관 | 175 | 보도 | 7 | 6 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 1950 | 1950 | 1975 | 1077.1536 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1919 | PVC관100도로76 | PVC관 | 100 | 도로 | 7 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 1500 | 1450 | 1500 | 807.5368 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1920 | PVC관100보도76 | PVC관 | 100 | 보도 | 7 | 6 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 1500 | 1450 | 1500 | 807.5368 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1921 | 파형관(원형)175도로77 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 7 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 2442 | 2192 | 2442 | 1255.7171 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1922 | 파형관(원형)175보도77 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 7 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 2442 | 2192 | 2442 | 1255.7171 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1923 | 파형관(원형)150도로77 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1924 | 파형관(원형)150보도77 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1925 | 파형관(원형)100도로77 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 7 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 1819 | 1569 | 1819 | 912.2649 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1926 | 파형관(원형)100보도77 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 7 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 1819 | 1569 | 1819 | 912.2649 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1927 | 파형관(나선형)200도로77 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 7 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2388 | 2638 | 2388 | 2638 | 1363.6602 | 2094 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1928 | 파형관(나선형)200보도77 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 7 | 7 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2388 | 2638 | 2388 | 2638 | 1363.6602 | 1694 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1929 | 파형관(나선형)175도로77 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 7 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 2442 | 2192 | 2442 | 1255.7171 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1930 | 파형관(나선형)175보도77 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 7 | 7 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 2442 | 2192 | 2442 | 1255.7171 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1931 | 파형관(나선형)150도로77 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1932 | 파형관(나선형)150보도77 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1933 | 파형관(나선형)125도로77 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 7 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1765 | 2015 | 1765 | 2015 | 1020.3943 | 1782.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1934 | 파형관(나선형)125보도77 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 7 | 7 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1765 | 2015 | 1765 | 2015 | 1020.3943 | 1382.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1935 | 파형관(나선형)100도로77 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 7 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 1819 | 1569 | 1819 | 912.2649 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1936 | 파형관(나선형)100보도77 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 7 | 7 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 1819 | 1569 | 1819 | 912.2649 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1937 | 트러후175도로77 | 트러후 | 175 | 도로 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1938 | 트러후175보도77 | 트러후 | 175 | 보도 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1939 | 고강도파형관175도로77 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1940 | 고강도파형관175보도77 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1941 | 강관200도로77 | 강관 | 200 | 도로 | 7 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 2400 | 2150 | 2400 | 1232.5815 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1942 | 강관200보도77 | 강관 | 200 | 보도 | 7 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 2400 | 2150 | 2400 | 1232.5815 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1943 | 강관175도로77 | 강관 | 175 | 도로 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1944 | 강관175보도77 | 강관 | 175 | 보도 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1945 | 강관100도로77 | 강관 | 100 | 도로 | 7 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 1700 | 1450 | 1700 | 846.5628 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1946 | 강관100보도77 | 강관 | 100 | 보도 | 7 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 1700 | 1450 | 1700 | 846.5628 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1947 | PVC관200도로77 | PVC관 | 200 | 도로 | 7 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 2400 | 2150 | 2400 | 1232.5815 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1948 | PVC관200보도77 | PVC관 | 200 | 보도 | 7 | 7 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 2400 | 2150 | 2400 | 1232.5815 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1949 | PVC관175도로77 | PVC관 | 175 | 도로 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1950 | PVC관175보도77 | PVC관 | 175 | 보도 | 7 | 7 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2225 | 1975 | 2225 | 1136.1602 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1951 | PVC관100도로77 | PVC관 | 100 | 도로 | 7 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 1700 | 1450 | 1700 | 846.5628 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1952 | PVC관100보도77 | PVC관 | 100 | 보도 | 7 | 7 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 1700 | 1450 | 1700 | 846.5628 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1953 | 파형관(원형)175도로78 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 7 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 2748 | 2192 | 2748 | 1311.0417 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1954 | 파형관(원형)175보도78 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 7 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 2748 | 2192 | 2748 | 1311.0417 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1955 | 파형관(원형)150도로78 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1956 | 파형관(원형)150보도78 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1957 | 파형관(원형)100도로78 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 7 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 2036 | 1569 | 2036 | 949.7917 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1958 | 파형관(원형)100보도78 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 7 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 2036 | 1569 | 2036 | 949.7917 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1959 | 파형관(나선형)200도로78 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 7 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2388 | 2972 | 2388 | 2972 | 1424.5938 | 2094 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1960 | 파형관(나선형)200보도78 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 7 | 8 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2388 | 2972 | 2388 | 2972 | 1424.5938 | 1694 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1961 | 파형관(나선형)175도로78 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 7 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 2748 | 2192 | 2748 | 1311.0417 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1962 | 파형관(나선형)175보도78 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 7 | 8 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 2748 | 2192 | 2748 | 1311.0417 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1963 | 파형관(나선형)150도로78 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1964 | 파형관(나선형)150보도78 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1965 | 파형관(나선형)125도로78 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 7 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1765 | 2260 | 1765 | 2260 | 1063.5134 | 1782.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1966 | 파형관(나선형)125보도78 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 7 | 8 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1765 | 2260 | 1765 | 2260 | 1063.5134 | 1382.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1967 | 파형관(나선형)100도로78 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 7 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 2036 | 1569 | 2036 | 949.7917 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1968 | 파형관(나선형)100보도78 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 7 | 8 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 2036 | 1569 | 2036 | 949.7917 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1969 | 트러후175도로78 | 트러후 | 175 | 도로 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1970 | 트러후175보도78 | 트러후 | 175 | 보도 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1971 | 고강도파형관175도로78 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1972 | 고강도파형관175보도78 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1973 | 강관200도로78 | 강관 | 200 | 도로 | 7 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 2700 | 2150 | 2700 | 1286.7046 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1974 | 강관200보도78 | 강관 | 200 | 보도 | 7 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 2700 | 2150 | 2700 | 1286.7046 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1975 | 강관175도로78 | 강관 | 175 | 도로 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1976 | 강관175보도78 | 강관 | 175 | 보도 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1977 | 강관100도로78 | 강관 | 100 | 도로 | 7 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 1900 | 1450 | 1900 | 880.6995 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1978 | 강관100보도78 | 강관 | 100 | 보도 | 7 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 1900 | 1450 | 1900 | 880.6995 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1979 | PVC관200도로78 | PVC관 | 200 | 도로 | 7 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 2700 | 2150 | 2700 | 1286.7046 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1980 | PVC관200보도78 | PVC관 | 200 | 보도 | 7 | 8 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 2700 | 2150 | 2700 | 1286.7046 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1981 | PVC관175도로78 | PVC관 | 175 | 도로 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1982 | PVC관175보도78 | PVC관 | 175 | 보도 | 7 | 8 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2500 | 1975 | 2500 | 1185.279 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1983 | PVC관100도로78 | PVC관 | 100 | 도로 | 7 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 1900 | 1450 | 1900 | 880.6995 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1984 | PVC관100보도78 | PVC관 | 100 | 보도 | 7 | 8 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 1900 | 1450 | 1900 | 880.6995 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1985 | 파형관(원형)175도로79 | 파형관(원형) | 175 | 도로 | 7 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 3054 | 2192 | 3054 | 1358.9701 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1986 | 파형관(원형)175보도79 | 파형관(원형) | 175 | 보도 | 7 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 3054 | 2192 | 3054 | 1358.9701 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1987 | 파형관(원형)150도로79 | 파형관(원형) | 150 | 도로 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1988 | 파형관(원형)150보도79 | 파형관(원형) | 150 | 보도 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1989 | 파형관(원형)100도로79 | 파형관(원형) | 100 | 도로 | 7 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 2253 | 1569 | 2253 | 982.2182 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1990 | 파형관(원형)100보도79 | 파형관(원형) | 100 | 보도 | 7 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 2253 | 1569 | 2253 | 982.2182 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1991 | 파형관(나선형)200도로79 | 파형관(나선형) | 200 | 도로 | 7 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 334 | 2388 | 3306 | 2388 | 3306 | 1477.4117 | 2094 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1992 | 파형관(나선형)200보도79 | 파형관(나선형) | 200 | 보도 | 7 | 9 | 234 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 334 | 2388 | 3306 | 2388 | 3306 | 1477.4117 | 1694 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1993 | 파형관(나선형)175도로79 | 파형관(나선형) | 175 | 도로 | 7 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 306 | 2192 | 3054 | 2192 | 3054 | 1358.9701 | 1996 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1994 | 파형관(나선형)175보도79 | 파형관(나선형) | 175 | 보도 | 7 | 9 | 206 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 306 | 2192 | 3054 | 2192 | 3054 | 1358.9701 | 1596 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1995 | 파형관(나선형)150도로79 | 파형관(나선형) | 150 | 도로 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1996 | 파형관(나선형)150보도79 | 파형관(나선형) | 150 | 보도 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1997 | 파형관(나선형)125도로79 | 파형관(나선형) | 125 | 도로 | 7 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 245 | 1765 | 2505 | 1765 | 2505 | 1100.8078 | 1782.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1998 | 파형관(나선형)125보도79 | 파형관(나선형) | 125 | 보도 | 7 | 9 | 145 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 245 | 1765 | 2505 | 1765 | 2505 | 1100.8078 | 1382.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
1999 | 파형관(나선형)100도로79 | 파형관(나선형) | 100 | 도로 | 7 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 217 | 1569 | 2253 | 1569 | 2253 | 982.2182 | 1684.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2000 | 파형관(나선형)100보도79 | 파형관(나선형) | 100 | 보도 | 7 | 9 | 117 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 217 | 1569 | 2253 | 1569 | 2253 | 982.2182 | 1284.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2001 | 트러후175도로79 | 트러후 | 175 | 도로 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2002 | 트러후175보도79 | 트러후 | 175 | 보도 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2003 | 고강도파형관175도로79 | 고강도파형관 | 175 | 도로 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2004 | 고강도파형관175보도79 | 고강도파형관 | 175 | 보도 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2005 | 강관200도로79 | 강관 | 200 | 도로 | 7 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 3000 | 2150 | 3000 | 1333.5857 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2006 | 강관200보도79 | 강관 | 200 | 보도 | 7 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 3000 | 2150 | 3000 | 1333.5857 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2007 | 강관175도로79 | 강관 | 175 | 도로 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2008 | 강관175보도79 | 강관 | 175 | 보도 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2009 | 강관100도로79 | 강관 | 100 | 도로 | 7 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 2100 | 1450 | 2100 | 910.1767 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2010 | 강관100보도79 | 강관 | 100 | 보도 | 7 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 2100 | 1450 | 2100 | 910.1767 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2011 | PVC관200도로79 | PVC관 | 200 | 도로 | 7 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 300 | 2150 | 3000 | 2150 | 3000 | 1333.5857 | 1975 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2012 | PVC관200보도79 | PVC관 | 200 | 보도 | 7 | 9 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 2150 | 3000 | 2150 | 3000 | 1333.5857 | 1575 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2013 | PVC관175도로79 | PVC관 | 175 | 도로 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1887.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2014 | PVC관175보도79 | PVC관 | 175 | 보도 | 7 | 9 | 175 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 275 | 1975 | 2775 | 1975 | 2775 | 1227.7994 | 1487.5 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2015 | PVC관100도로79 | PVC관 | 100 | 도로 | 7 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 1450 | 2100 | 1450 | 2100 | 910.1767 | 1625 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
2016 | PVC관100보도79 | PVC관 | 100 | 보도 | 7 | 9 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 1450 | 2100 | 1450 | 2100 | 910.1767 | 1225 | DS-5200, DS-5901(되메움재 기하학적 등가반경)
[13 empty] | 도로 부문 수정 | 계산식 수정 | [5 empty] | 수식 수정
[12 empty] | 기존수식 | 1200 -> 1000 | H2+M2 -> D2+M2 | [5 empty] | N2-I2+P2 -> N2-I2+P2/2